## sheet1 -1
国网合川公司2025年三季度分布式电源接入电网（10kV线路）可开放容量信息发布
序号 | 定位 | 线路名称 | 评估等级 | 可开放容量(MW) | 承载力(MW) | 本级可开放容量(MW) | 典型时刻 | 额定容量(MVA) | 分布式已并网容量(MW) | 分布式在途容量(MW) | 反向负载率(%) | 净负荷(MW) | 出力系数 | 功率因数 | 上级主变 | 上级主变 可开放容量(MW) | 所属变电站 | 所属省公司 | 所属市公司 | 所属县公司 | 变电站id | 类别 | 是否跨区 | 设备ID | 本级承载力 | k值
1 |  | 10kV龙镇二线975 | 绿 | 4.6791 | 4.82 | 4.6791 | 2024-12-29 20:00:00 | 5.5772 | 0.1400 | 0.0000 | 80.0000 | 0.9903 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV龙市站重庆合川.35kV龙市站2# | 11.1823 | 重庆合川.35kV龙市站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06808 | 现状态 |  | AC981CC9FAF47B5FE0530253040A1493 | 4.82 | 0.35
2 |  | 10kV龙镇一线964 | 绿 | 8.6618 | 8.66 | 8.6618 | 2024-12-29 20:00:00 | 10.1498 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.5019 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV龙市站重庆合川.35kV龙市站1# | 14.6320 | 重庆合川.35kV龙市站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06808 | 现状态 |  | AC981CC9FC0E7B5FE0530253040A1493 | 8.66 | 0.35
3 |  | 10kV龙腾线976 | 绿 | 8.8301 | 9.02 | 8.8301 | 2024-12-29 20:00:00 | 11.1890 | 0.1858 | 0.0000 | 80.0000 | 0.1791 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV龙市站重庆合川.35kV龙市站2# | 11.1823 | 重庆合川.35kV龙市站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06808 | 现状态 |  | AC981CC9FCB07B5FE0530253040A1493 | 9.02 | 0.35
4 |  | 10kV龙肖线967 | 绿 | 6.6388 | 7.38 | 6.6388 | 2024-12-29 20:00:00 | 8.5390 | 0.6515 | 0.0900 | 80.0000 | 1.5216 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV龙市站重庆合川.35kV龙市站1# | 14.6320 | 重庆合川.35kV龙市站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06808 | 现状态 |  | AC981CC9FB117B5FE0530253040A1493 | 7.38 | 0.35
5 |  | 10kV龙涞线966 | 绿 | 4.2739 | 4.90 | 4.2739 | 2024-12-29 20:00:00 | 5.2828 | 0.5429 | 0.0850 | 80.0000 | 1.8723 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV龙市站重庆合川.35kV龙市站1# | 14.6320 | 重庆合川.35kV龙市站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06808 | 现状态 |  | AC981CC9FAF67B5FE0530253040A1493 | 4.90 | 0.35
6 |  | 10kV龙孙线974 | 绿 | 5.7718 | 6.66 | 5.7718 | 2024-12-29 20:00:00 | 7.3959 | 0.8414 | 0.0480 | 80.0000 | 2.0632 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV龙市站重庆合川.35kV龙市站2# | 11.1823 | 重庆合川.35kV龙市站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06808 | 现状态 |  | AC981CC9FB107B5FE0530253040A1493 | 6.66 | 0.35
7 |  | 10kV龙友线973 | 绿 | 5.1353 | 7.10 | 5.1353 | 2024-12-29 20:00:00 | 8.5390 | 1.8963 | 0.0730 | 80.0000 | 0.7576 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV龙市站重庆合川.35kV龙市站2# | 11.1823 | 重庆合川.35kV龙市站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06808 | 现状态 |  | AC981CC9FB127B5FE0530253040A1493 | 7.10 | 0.35
8 |  | 10kV龙保线965 | 绿 | 4.9895 | 7.55 | 4.9895 | 2024-12-29 20:00:00 | 8.5390 | 2.2450 | 0.3200 | 80.0000 | 2.0045 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV龙市站重庆合川.35kV龙市站1# | 14.6320 | 重庆合川.35kV龙市站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06808 | 现状态 |  | AC981CC9FACA7B5FE0530253040A1493 | 7.55 | 0.35
9 |  | 10kV龙佛线971 | 绿 | 3.5047 | 3.93 | 3.5047 | 2024-12-29 20:00:00 | 4.4167 | 0.3492 | 0.0720 | 80.0000 | 1.0879 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV龙市站重庆合川.35kV龙市站2# | 11.1823 | 重庆合川.35kV龙市站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06808 | 现状态 |  | AC981CC9FAF57B5FE0530253040A1493 | 3.93 | 0.35
10 |  | 10kV高镇线966 | 绿 | 2.7044 | 3.94 | 2.7044 | 2024-12-29 20:00:00 | 4.4167 | 1.0830 | 0.1560 | 80.0000 | 1.1364 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV高龙站重庆合川.110kV高龙站1# | 37.9371 | 重庆合川.110kV高龙站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | D879181B-BC34-4E0A-A635-82057CE05365-06403 | 现状态 |  | AC981CC9FDFB7B5FE0530253040A1493 | 3.94 | 0.35
11 |  | 10kV高溪线962 | 绿 | 7.0561 | 7.31 | 7.0561 | 2024-12-29 20:00:00 | 8.5390 | 0.1248 | 0.1250 | 80.0000 | 1.3155 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV高龙站重庆合川.110kV高龙站1# | 37.9371 | 重庆合川.110kV高龙站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | D879181B-BC34-4E0A-A635-82057CE05365-06403 | 现状态 |  | AC981CC9FDF17B5FE0530253040A1493 | 7.31 | 0.35
12 |  | 10kV高湖线971 | 绿 | 6.1767 | 7.11 | 6.1767 | 2024-12-29 20:00:00 | 8.5390 | 0.7765 | 0.1580 | 80.0000 | 0.7761 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV高龙站重庆合川.110kV高龙站2# | 38.5996 | 重庆合川.110kV高龙站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | D879181B-BC34-4E0A-A635-82057CE05365-06403 | 现状态 |  | AC981CC9FDFA7B5FE0530253040A1493 | 7.11 | 0.35
13 |  | 10kV高泥线972 | 绿 | 8.5021 | 8.68 | 8.5021 | 2024-12-29 20:00:00 | 10.3923 | 0.1750 | 0.0000 | 80.0000 | 1.0068 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV高龙站重庆合川.110kV高龙站2# | 38.5996 | 重庆合川.110kV高龙站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | D879181B-BC34-4E0A-A635-82057CE05365-06403 | 现状态 |  | c94115ac57c644558fb8545124eafb65 | 8.68 | 0.35
14 |  | 10kV骑隆线972 | 绿 | 6.8209 | 7.27 | 6.8209 | 2024-12-28 20:15:00 | 8.5390 | 0.4476 | 0.0000 | 80.0000 | 1.2120 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV骑龙站重庆合川.35kV骑龙站2# | 7.9785 | 重庆合川.35kV骑龙站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | FD5EEABD-ECCD-49C5-A1EE-F32FABD2F0CF-33782 | 现状态 |  | AC981CC9FBCA7B5FE0530253040A1493 | 7.27 | 0.35
15 |  | 10kV骑金线964 | 绿 | 5.7862 | 5.90 | 5.7862 | 2024-12-28 20:15:00 | 6.4605 | 0.1172 | 0.0000 | 80.0000 | 2.0368 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV骑龙站重庆合川.35kV骑龙站2# | 7.9785 | 重庆合川.35kV骑龙站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | FD5EEABD-ECCD-49C5-A1EE-F32FABD2F0CF-33782 | 现状态 |  | AC981CC9FB367B5FE0530253040A1493 | 5.90 | 0.35
16 |  | 10kV骑观线967 | 绿 | 0.6969 | 0.73 | 0.6969 | 2024-12-28 20:15:00 |  | 0.0381 | 0.0000 | 80.0000 | 2.0368 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV骑龙站重庆合川.35kV骑龙站2# | 7.9785 | 重庆合川.35kV骑龙站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | FD5EEABD-ECCD-49C5-A1EE-F32FABD2F0CF-33782 | 现状态 |  | 72d6987a029b4ed88620fb77b0359326 | 0.73 | 0.35
17 |  | 10kV骑永线963 | 绿 | 6.9485 | 7.62 | 6.9485 | 2024-12-28 20:15:00 | 8.5390 | 0.6171 | 0.0580 | 80.0000 | 2.1960 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV骑龙站重庆合川.35kV骑龙站1# | 8.5781 | 重庆合川.35kV骑龙站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | FD5EEABD-ECCD-49C5-A1EE-F32FABD2F0CF-33782 | 现状态 |  | AC981CC9FE167B5FE0530253040A1493 | 7.62 | 0.35
18 |  | 10kV骑楼线965 | 绿 | 6.7526 | 7.04 | 6.7526 | 2024-12-28 20:15:00 | 8.5390 | 0.2865 | 0.0000 | 80.0000 | 0.5760 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV骑龙站重庆合川.35kV骑龙站1# | 8.5781 | 重庆合川.35kV骑龙站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | FD5EEABD-ECCD-49C5-A1EE-F32FABD2F0CF-33782 | 现状态 |  | AC981CC9FB347B5FE0530253040A1493 | 7.04 | 0.35
19 |  | 10kV骑塘线968 | 绿 | 6.7198 | 7.12 | 6.7198 | 2024-12-28 20:15:00 | 8.5390 | 0.4044 | 0.0000 | 80.0000 | 0.8120 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV骑龙站重庆合川.35kV骑龙站2# | 7.9785 | 重庆合川.35kV骑龙站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | FD5EEABD-ECCD-49C5-A1EE-F32FABD2F0CF-33782 | 现状态 |  | AC981CC9FB357B5FE0530253040A1493 | 7.12 | 0.35
20 |  | 10kV香镇线965 | 绿 | 6.9466 | 7.04 | 6.9466 | 2025-01-08 21:15:00 | 8.5390 | 0.0903 | 0.0000 | 80.0000 | 0.5699 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV香龙站重庆合川.35kV香龙站1# | 7.6292 | 重庆合川.35kV香龙站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 5febbe21-35fc-4682-8f5c-644d921ddc63 | 现状态 |  | F9F9DD7CCC36EA6CE0530153040A93D4 | 7.04 | 0.35
21 |  | 10kV香金线963 | 绿 | 2.6959 | 3.06 | 2.6959 | 2025-01-08 21:15:00 | 3.6373 | 0.3335 | 0.0300 | 80.0000 | 0.4145 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV香龙站重庆合川.35kV香龙站1# | 7.6292 | 重庆合川.35kV香龙站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 5febbe21-35fc-4682-8f5c-644d921ddc63 | 现状态 |  | F9F9DD7CCC37EA6CE0530153040A93D4 | 3.06 | 0.35
22 |  | 10kV香肖线972 | 绿 | 6.5098 | 7.24 | 6.5098 | 2025-01-08 21:15:00 | 8.5390 | 0.7266 | 0.0000 | 80.0000 | 1.1229 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV香龙站重庆合川.35kV香龙站2# | 7.4170 | 重庆合川.35kV香龙站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 5febbe21-35fc-4682-8f5c-644d921ddc63 | 现状态 |  | FBB68517C4577759E0530153040ACEB2 | 7.24 | 0.35
23 |  | 10kV香曹线971 | 绿 | 6.5581 | 6.93 | 6.5581 | 2025-01-08 21:15:00 | 8.5390 | 0.3734 | 0.0000 | 80.0000 | 0.2780 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV香龙站重庆合川.35kV香龙站2# | 7.4170 | 重庆合川.35kV香龙站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 5febbe21-35fc-4682-8f5c-644d921ddc63 | 现状态 |  | F9F9DD7CCC35EA6CE0530153040A93D4 | 6.93 | 0.35
24 |  | 10kV香大线964 | 绿 | 4.4240 | 4.89 | 4.4240 | 2025-01-08 21:15:00 | 5.8890 | 0.4641 | 0.0000 | 80.0000 | 0.4901 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV香龙站重庆合川.35kV香龙站1# | 7.6292 | 重庆合川.35kV香龙站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 5febbe21-35fc-4682-8f5c-644d921ddc63 | 现状态 |  | FAFE6AE04D032F58E0530153040A5820 | 4.89 | 0.35
25 |  | 10kV青炉线976 | 绿 | 7.0056 | 7.42 | 7.0056 | 2024-12-29 20:00:00 | 8.7469 | 0.3513 | 0.0630 | 80.0000 | 1.1707 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV青春站重庆合川.35kV青春站2# | 8.0365 | 重庆合川.35kV青春站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 28351F3C-A90F-4FB8-A030-2E682A3111C8-04565 | 现状态 |  | AC981CC9FB587B5FE0530253040A1493 | 7.42 | 0.35
26 |  | 10kV青古线973 | 绿 | 3.7994 | 4.89 | 3.7994 | 2024-12-28 20:15:00 | 5.8890 | 1.0947 | 0.0000 | 80.0000 | 0.5067 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV青春站重庆合川.35kV青春站1# | 7.1598 | 重庆合川.35kV青春站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 28351F3C-A90F-4FB8-A030-2E682A3111C8-04565 | 现状态 |  | AC981CC9FB567B5FE0530253040A1493 | 4.89 | 0.35
27 |  | 10kV青凤线975 | 绿 | 4.7213 | 5.10 | 4.7213 | 2024-12-29 20:00:00 | 5.8890 | 0.3815 | 0.0000 | 80.0000 | 1.0851 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV青春站重庆合川.35kV青春站2# | 8.0365 | 重庆合川.35kV青春站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 28351F3C-A90F-4FB8-A030-2E682A3111C8-04565 | 现状态 |  | AC981CC9FB577B5FE0530253040A1493 | 5.10 | 0.35
28 |  | 10kV青三线974 | 绿 | 6.8653 | 7.50 | 6.8653 | 2024-12-28 20:15:00 | 8.5390 | 0.6372 | 0.0000 | 80.0000 | 1.8607 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV青春站重庆合川.35kV青春站1# | 7.1598 | 重庆合川.35kV青春站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 28351F3C-A90F-4FB8-A030-2E682A3111C8-04565 | 现状态 |  | AC981CC9FABD7B5FE0530253040A1493 | 7.50 | 0.35
29 |  | 10kV铜镇线974 | 绿 | 6.1686 | 6.24 | 6.1686 | 2024-12-29 20:00:00 | 7.5344 | 0.0690 | 0.0000 | 80.0000 | 0.5822 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV铜溪站重庆合川.35kV铜溪站1# | 6.1850 | 重庆合川.35kV铜溪站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-07413 | 现状态 |  | AC981CC9FB767B5FE0530253040A1493 | 6.24 | 0.35
30 |  | 10kV铜罗线983 | 绿 | 6.0957 | 6.28 | 6.0957 | 2024-12-28 20:15:00 | 7.5344 | 0.1846 | 0.0000 | 80.0000 | 0.7004 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV铜溪站重庆合川.35kV铜溪站2# | 8.0051 | 重庆合川.35kV铜溪站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-07413 | 现状态 |  | AC981CC9FB5D7B5FE0530253040A1493 | 6.28 | 0.35
31 |  | 10kV铜油线976 | 绿 | 6.1850 | 7.01 | 8.0332 | 2024-12-29 20:00:00 | 10.4789 | 0.5070 | 0.2510 | 80.0000 | 1.1310 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV铜溪站重庆合川.35kV铜溪站1# | 6.1850 | 重庆合川.35kV铜溪站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-07413 | 现状态 |  | AC981CC9FB777B5FE0530253040A1493 | 8.79 | 0.35
32 |  | 10kV铜方线986 | 绿 | 6.2919 | 6.43 | 6.2919 | 2024-12-28 20:15:00 | 7.5344 | 0.1344 | 0.0000 | 80.0000 | 1.1054 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV铜溪站重庆合川.35kV铜溪站2# | 8.0051 | 重庆合川.35kV铜溪站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-07413 | 现状态 |  | AC981CC9FB5E7B5FE0530253040A1493 | 6.43 | 0.35
33 |  | 10kV铜岭线981 | 绿 | 5.6780 | 6.32 | 5.6780 | 2024-12-28 20:15:00 | 7.5344 | 0.6388 | 0.0000 | 80.0000 | 0.8016 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV铜溪站重庆合川.35kV铜溪站2# | 8.0051 | 重庆合川.35kV铜溪站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-07413 | 现状态 |  | AC981CC9FB977B5FE0530253040A1493 | 6.32 | 0.35
34 |  | 10kV钱镇线972 | 绿 | 7.4954 | 7.60 | 7.4954 | 2024-12-29 20:00:00 | 8.5390 | 0.0750 | 0.0250 | 80.0000 | 2.1178 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV钱塘站重庆合川.35kV钱塘站1# | 16.2569 | 重庆合川.35kV钱塘站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06920 | 现状态 |  | AC981CC9FB597B5FE0530253040A1493 | 7.60 | 0.35
35 |  | 10kV钱金线984 | 绿 | 6.0531 | 7.56 | 6.0531 | 2024-12-29 20:00:00 | 8.5390 | 1.2882 | 0.2200 | 80.0000 | 2.0234 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV钱塘站重庆合川.35kV钱塘站2# | 13.5551 | 重庆合川.35kV钱塘站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06920 | 现状态 |  | AC981CC9FE0C7B5FE0530253040A1493 | 7.56 | 0.35
36 |  | 10kV钱玉线984 | 绿 | 0.6701 | 0.73 | 0.6701 | 2024-12-29 20:00:00 |  | 0.0600 | 0.0000 | 80.0000 | 2.0234 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV钱塘站重庆合川.35kV钱塘站2# | 13.5551 | 重庆合川.35kV钱塘站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06920 | 现状态 |  | 65a92009f2c34fe286f786e102053961 | 0.73 | 0.35
37 |  | 10kV钱燕线974 | 绿 | 3.5939 | 3.84 | 3.5939 | 2024-12-29 20:00:00 | 4.4167 | 0.1690 | 0.0800 | 80.0000 | 0.8578 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV钱塘站重庆合川.35kV钱塘站1# | 16.2569 | 重庆合川.35kV钱塘站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06920 | 现状态 |  | AC981CC9FC807B5FE0530253040A1493 | 3.84 | 0.35
38 |  | 10kV钱泥线971 | 绿 | 3.2289 | 3.83 | 3.2289 | 2024-12-29 20:00:00 | 4.4167 | 0.4850 | 0.1150 | 80.0000 | 0.8191 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV钱塘站重庆合川.35kV钱塘站1# | 16.2569 | 重庆合川.35kV钱塘站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06920 | 现状态 |  | AC981CC9FBB47B5FE0530253040A1493 | 3.83 | 0.35
39 |  | 10kV钱沙线983 | 绿 | 5.3070 | 6.51 | 5.3070 | 2024-12-29 20:00:00 | 7.3959 | 1.0255 | 0.1780 | 80.0000 | 1.6455 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV钱塘站重庆合川.35kV钱塘站2# | 13.5551 | 重庆合川.35kV钱塘站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06920 | 现状态 |  | AC981CC9FE0B7B5FE0530253040A1493 | 6.51 | 0.35
40 |  | 10kV钱园线982 | 绿 | 6.5672 | 8.10 | 6.5672 | 2024-12-29 20:00:00 | 9.5609 | 1.5310 | 0.0000 | 80.0000 | 1.2456 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV钱塘站重庆合川.35kV钱塘站2# | 13.5551 | 重庆合川.35kV钱塘站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06920 | 现状态 |  | AC981CC9FCB67B5FE0530253040A1493 | 8.10 | 0.35
41 |  | 10kV钱双线973 | 绿 | 5.0608 | 5.82 | 5.0608 | 2024-12-29 20:00:00 | 6.5818 | 0.5320 | 0.2250 | 80.0000 | 1.5307 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV钱塘站重庆合川.35kV钱塘站1# | 16.2569 | 重庆合川.35kV钱塘站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06920 | 现状态 |  | AC981CC9FE037B5FE0530253040A1493 | 5.82 | 0.35
42 |  | 10kV钓镇线612 | 绿 | 4.1317 | 4.54 | 4.8949 | 2025-01-07 19:15:00 | 5.8890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.5091 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV钓鱼城站重庆合川.35kV钓鱼城站1# | 4.1317 | 重庆合川.35kV钓鱼城站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00002 | 现状态 |  | ACAB2FE942B3E61EE0530253040A6101 | 4.89 | 0.35
43 |  | 10kV钓盐线621 | 绿 | 4.1212 | 4.19 | 4.8249 | 2025-01-07 19:15:00 | 5.8890 | 0.0500 | 0.0200 | 80.0000 | 0.5091 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV钓鱼城站重庆合川.35kV钓鱼城站2# | 4.1212 | 重庆合川.35kV钓鱼城站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00002 | 现状态 |  | ACAB2FE94238E61EE0530253040A6101 | 4.89 | 0.35
44 |  | 10kV钓渠线613 | 绿 | 4.1317 | 4.54 | 6.9308 | 2025-01-07 19:15:00 | 8.5390 | 0.3350 | 0.0750 | 80.0000 | 1.4124 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV钓鱼城站重庆合川.35kV钓鱼城站1# | 4.1317 | 重庆合川.35kV钓鱼城站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00002 | 现状态 |  | ACAB2FE94231E61EE0530253040A6101 | 7.34 | 0.35
45 |  | 10kV草金线926 | 绿 | 9.1270 | 9.13 | 9.1270 | 2024-12-03 18:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.4871 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV草街站重庆合川.110kV草街站2# | 24.1249 | 重庆合川.110kV草街站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 7D5607D3-3D4A-4509-96FE-F8648437FB1B-55294 | 现状态 |  | ACAB2FE9461EE61EE0530253040A6101 | 9.13 | 0.35
46 |  | 10kV草老线918 | 绿 | 6.0784 | 7.99 | 6.0784 | 2024-12-03 18:15:00 | 8.5390 | 1.8880 | 0.0250 | 80.0000 | 3.2153 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV草街站重庆合川.110kV草街站1# | 24.1249 | 重庆合川.110kV草街站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 7D5607D3-3D4A-4509-96FE-F8648437FB1B-55294 | 现状态 |  | ACAB2FE93F57E61EE0530253040A6101 | 7.99 | 0.35
47 |  | 10kV草盐线925 | 绿 | 5.3290 | 5.33 | 5.3290 | 2024-12-03 18:15:00 | 6.4605 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.4451 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV草街站重庆合川.110kV草街站2# | 24.1249 | 重庆合川.110kV草街站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 7D5607D3-3D4A-4509-96FE-F8648437FB1B-55294 | 现状态 |  | ACAB2FE93F69E61EE0530253040A6101 | 5.33 | 0.35
48 |  | 10kV草欧线913 | 绿 | 8.3090 | 8.31 | 8.3090 | 2024-12-03 18:15:00 | 9.5609 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.8300 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV草街站重庆合川.110kV草街站1# | 24.1249 | 重庆合川.110kV草街站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 7D5607D3-3D4A-4509-96FE-F8648437FB1B-55294 | 现状态 |  | ACAB2FE93F58E61EE0530253040A6101 | 8.31 | 0.35
49 |  | 10kV草工二线924 | 绿 | 6.6678 | 9.09 | 6.6678 | 2024-12-03 18:15:00 | 9.5609 | 2.4200 | 0.0000 | 80.0000 | 3.9883 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV草街站重庆合川.110kV草街站2# | 24.1249 | 重庆合川.110kV草街站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 7D5607D3-3D4A-4509-96FE-F8648437FB1B-55294 | 现状态 |  | ACAB2FE93F0DE61EE0530253040A6101 | 9.09 | 0.35
50 |  | 10kV草工一线919 | 绿 | 5.2332 | 8.03 | 5.2332 | 2024-12-03 18:15:00 | 9.5609 | 2.8000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.0655 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV草街站重庆合川.110kV草街站1# | 24.1249 | 重庆合川.110kV草街站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 7D5607D3-3D4A-4509-96FE-F8648437FB1B-55294 | 现状态 |  | ACAB2FE94378E61EE0530253040A6101 | 8.03 | 0.35
51 |  | 10kV花黎线982 | 绿 | 8.3714 | 8.37 | 8.3714 | 2025-01-07 19:15:00 | 9.9939 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.0428 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV花果山站重庆合川.110kV花果山站3# | 57.7058 | 重庆合川.110kV花果山站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 8E3869B9-F220-4993-BF67-1DEABE29E663-29043 | 现状态 |  | FDEB9BEEB74621ABE0530153040A4D6F | 8.37 | 0.35
52 |  | 10kV花黄二线957 | 绿 | 8.4633 | 8.46 | 8.4633 | 2025-01-07 19:15:00 | 9.5609 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 2.2575 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV花果山站重庆合川.110kV花果山站2# | 53.0660 | 重庆合川.110kV花果山站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 8E3869B9-F220-4993-BF67-1DEABE29E663-29043 | 现状态 |  | AC981CC9FB197B5FE0530253040A1493 | 8.46 | 0.35
53 |  | 10kV花黄一线954 | 绿 | 9.5466 | 9.55 | 9.5466 | 2025-01-07 19:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.6500 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV花果山站重庆合川.110kV花果山站1# | 59.4455 | 重庆合川.110kV花果山站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 8E3869B9-F220-4993-BF67-1DEABE29E663-29043 | 现状态 |  | AC981CC9FA737B5FE0530253040A1493 | 9.55 | 0.35
54 |  | 10kV花锦线958 | 绿 | 8.0682 | 8.07 | 8.0682 | 2025-01-07 19:15:00 | 9.5609 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.1625 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV花果山站重庆合川.110kV花果山站2# | 53.0660 | 重庆合川.110kV花果山站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 8E3869B9-F220-4993-BF67-1DEABE29E663-29043 | 现状态 |  | AC981CC9FC407B5FE0530253040A1493 | 8.07 | 0.35
55 |  | 10kV花袁线981 | 绿 | 8.9512 | 8.95 | 8.9512 | 2025-01-07 19:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.0000 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV花果山站重庆合川.110kV花果山站3# | 57.7058 | 重庆合川.110kV花果山站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 8E3869B9-F220-4993-BF67-1DEABE29E663-29043 | 现状态 |  | AC981CC9FA937B5FE0530253040A1493 | 8.95 | 0.35
56 |  | 10kV花缤二线962 | 绿 | 4.7409 | 10.39 | 4.7409 | 2025-01-07 19:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 5.6500 | 80.0000 | 3.9900 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV花果山站重庆合川.110kV花果山站2# | 53.0660 | 重庆合川.110kV花果山站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 8E3869B9-F220-4993-BF67-1DEABE29E663-29043 | 现状态 |  | AC981CC9FACE7B5FE0530253040A1493 | 10.39 | 0.35
57 |  | 10kV花缤一线948 | 绿 | 9.2326 | 9.23 | 9.2326 | 2025-01-07 19:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.7800 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV花果山站重庆合川.110kV花果山站1# | 59.4455 | 重庆合川.110kV花果山站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 8E3869B9-F220-4993-BF67-1DEABE29E663-29043 | 现状态 |  | AC981CC9FB967B5FE0530253040A1493 | 9.23 | 0.35
58 |  | 10kV花红线968 | 绿 | 9.4518 | 9.45 | 9.4518 | 2025-01-07 19:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.3875 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV花果山站重庆合川.110kV花果山站2# | 53.0660 | 重庆合川.110kV花果山站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 8E3869B9-F220-4993-BF67-1DEABE29E663-29043 | 现状态 |  | AC981CC9FCFD7B5FE0530253040A1493 | 9.45 | 0.35
59 |  | 10kV花石二线959 | 绿 | 9.8226 | 9.82 | 9.8226 | 2025-01-07 19:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 2.4150 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV花果山站重庆合川.110kV花果山站2# | 53.0660 | 重庆合川.110kV花果山站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 8E3869B9-F220-4993-BF67-1DEABE29E663-29043 | 现状态 |  | AC981CC9FA757B5FE0530253040A1493 | 9.82 | 0.35
60 |  | 10kV花石一线943 | 绿 | 9.7225 | 9.72 | 9.7225 | 2025-01-07 19:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 2.1375 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV花果山站重庆合川.110kV花果山站1# | 59.4455 | 重庆合川.110kV花果山站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 8E3869B9-F220-4993-BF67-1DEABE29E663-29043 | 现状态 |  | AC981CC9FA747B5FE0530253040A1493 | 9.72 | 0.35
61 |  | 10kV花皂线956 | 绿 | 9.8226 | 9.82 | 9.8226 | 2025-01-07 19:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 2.4150 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV花果山站重庆合川.110kV花果山站1# | 59.4455 | 重庆合川.110kV花果山站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 8E3869B9-F220-4993-BF67-1DEABE29E663-29043 | 现状态 |  | AC981CC9FCF47B5FE0530253040A1493 | 9.82 | 0.35
62 |  | 10kV花濮线950 | 绿 | 9.3734 | 9.37 | 9.3734 | 2025-01-07 19:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.1700 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV花果山站重庆合川.110kV花果山站1# | 59.4455 | 重庆合川.110kV花果山站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 8E3869B9-F220-4993-BF67-1DEABE29E663-29043 | 现状态 |  | AC981CC9FB797B5FE0530253040A1493 | 9.37 | 0.35
63 |  | 10kV花洛二线965 | 绿 | 9.7387 | 9.74 | 9.7387 | 2025-01-07 19:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 2.1825 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV花果山站重庆合川.110kV花果山站2# | 53.0660 | 重庆合川.110kV花果山站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 8E3869B9-F220-4993-BF67-1DEABE29E663-29043 | 现状态 |  | AC981CC9FC347B5FE0530253040A1493 | 9.74 | 0.35
64 |  | 10kV花洛一线953 | 绿 | 10.0310 | 10.03 | 10.0310 | 2025-01-07 19:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 2.9925 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV花果山站重庆合川.110kV花果山站1# | 59.4455 | 重庆合川.110kV花果山站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 8E3869B9-F220-4993-BF67-1DEABE29E663-29043 | 现状态 |  | AC981CC9FC307B5FE0530253040A1493 | 10.03 | 0.35
65 |  | 10kV花沙线947 | 绿 | 10.1347 | 10.13 | 10.1347 | 2025-01-07 19:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 3.2800 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV花果山站重庆合川.110kV花果山站1# | 59.4455 | 重庆合川.110kV花果山站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 8E3869B9-F220-4993-BF67-1DEABE29E663-29043 | 现状态 |  | AC981CC9FA927B5FE0530253040A1493 | 10.13 | 0.35
66 |  | 10kV花沙二线970 | 绿 | 9.4789 | 9.48 | 9.4789 | 2025-01-07 19:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.4625 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV花果山站重庆合川.110kV花果山站2# | 53.0660 | 重庆合川.110kV花果山站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 8E3869B9-F220-4993-BF67-1DEABE29E663-29043 | 现状态 |  | B577F017FDCAA33BE0530253040A34A2 | 9.48 | 0.35
67 |  | 10kV花桥线976 | 绿 | 9.4672 | 9.47 | 9.4672 | 2025-01-07 19:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.4300 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV花果山站重庆合川.110kV花果山站3# | 57.7058 | 重庆合川.110kV花果山站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 8E3869B9-F220-4993-BF67-1DEABE29E663-29043 | 现状态 |  | AC981CC9FBA97B5FE0530253040A1493 | 9.47 | 0.35
68 |  | 10kV花明一线942 | 绿 | 8.6284 | 8.63 | 8.6284 | 2025-01-07 19:15:00 | 9.5609 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 2.7150 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV花果山站重庆合川.110kV花果山站1# | 59.4455 | 重庆合川.110kV花果山站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 8E3869B9-F220-4993-BF67-1DEABE29E663-29043 | 现状态 |  | AC981CC9FC3F7B5FE0530253040A1493 | 8.63 | 0.35
69 |  | 10kV花思二线960 | 绿 | 7.7840 | 7.78 | 7.7840 | 2025-01-07 19:15:00 | 9.5609 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.3750 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV花果山站重庆合川.110kV花果山站2# | 53.0660 | 重庆合川.110kV花果山站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 8E3869B9-F220-4993-BF67-1DEABE29E663-29043 | 现状态 |  | AC981CC9FC247B5FE0530253040A1493 | 7.78 | 0.35
70 |  | 10kV花思一线944 | 绿 | 8.9711 | 8.97 | 8.9711 | 2025-01-07 19:15:00 | 9.5609 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 3.6650 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV花果山站重庆合川.110kV花果山站1# | 59.4455 | 重庆合川.110kV花果山站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 8E3869B9-F220-4993-BF67-1DEABE29E663-29043 | 现状态 |  | AC981CC9FC237B5FE0530253040A1493 | 8.97 | 0.35
71 |  | 10kV花岸线967 | 绿 | 9.6169 | 9.62 | 9.6169 | 2025-01-07 19:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.8450 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV花果山站重庆合川.110kV花果山站2# | 53.0660 | 重庆合川.110kV花果山站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 8E3869B9-F220-4993-BF67-1DEABE29E663-29043 | 现状态 |  | AC981CC9FD7B7B5FE0530253040A1493 | 9.62 | 0.35
72 |  | 10kV花学线951 | 绿 | 8.3090 | 8.31 | 8.3090 | 2025-01-07 19:15:00 | 9.5609 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.8300 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV花果山站重庆合川.110kV花果山站1# | 59.4455 | 重庆合川.110kV花果山站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 8E3869B9-F220-4993-BF67-1DEABE29E663-29043 | 现状态 |  | AC981CC9FB187B5FE0530253040A1493 | 8.31 | 0.35
73 |  | 10kV花学二线977 | 绿 | 9.4672 | 9.47 | 9.4672 | 2025-01-07 19:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.4300 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV花果山站重庆合川.110kV花果山站3# | 57.7058 | 重庆合川.110kV花果山站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 8E3869B9-F220-4993-BF67-1DEABE29E663-29043 | 现状态 |  | E49762B167EAE1F1E0530153040AA76C | 9.47 | 0.35
74 |  | 10kV花天二线983 | 绿 | 9.9002 | 9.90 | 9.9002 | 2025-01-07 19:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 2.6300 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV花果山站重庆合川.110kV花果山站3# | 57.7058 | 重庆合川.110kV花果山站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 8E3869B9-F220-4993-BF67-1DEABE29E663-29043 | 现状态 |  | AC981CC9FD3E7B5FE0530253040A1493 | 9.90 | 0.35
75 |  | 10kV花天一线946 | 绿 | 9.1921 | 9.19 | 9.1921 | 2025-01-07 19:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.6675 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV花果山站重庆合川.110kV花果山站1# | 59.4455 | 重庆合川.110kV花果山站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 8E3869B9-F220-4993-BF67-1DEABE29E663-29043 | 现状态 |  | AC981CC9FDC27B5FE0530253040A1493 | 9.19 | 0.35
76 |  | 10kV花塔线966 | 绿 | 9.7982 | 9.80 | 9.7982 | 2025-01-07 19:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 2.3475 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV花果山站重庆合川.110kV花果山站2# | 53.0660 | 重庆合川.110kV花果山站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 8E3869B9-F220-4993-BF67-1DEABE29E663-29043 | 现状态 |  | AC981CC9FC6F7B5FE0530253040A1493 | 9.80 | 0.35
77 |  | 10kV花城线979 | 绿 | 9.5682 | 9.57 | 9.5682 | 2025-01-07 19:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.7100 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV花果山站重庆合川.110kV花果山站3# | 57.7058 | 重庆合川.110kV花果山站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 8E3869B9-F220-4993-BF67-1DEABE29E663-29043 | 现状态 |  | EB334FF5751CE6D4E0530153040A6CF6 | 9.57 | 0.35
78 |  | 10kV花坝线980 | 绿 | 7.2353 | 7.24 | 7.2353 | 2025-01-07 19:15:00 | 8.5390 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.1200 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV花果山站重庆合川.110kV花果山站3# | 57.7058 | 重庆合川.110kV花果山站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 8E3869B9-F220-4993-BF67-1DEABE29E663-29043 | 现状态 |  | EB334FF5751AE6D4E0530153040A6CF6 | 7.24 | 0.35
79 |  | 10kV花化线978 | 绿 | 8.9512 | 8.95 | 8.9512 | 2025-01-07 19:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.0000 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV花果山站重庆合川.110kV花果山站3# | 57.7058 | 重庆合川.110kV花果山站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 8E3869B9-F220-4993-BF67-1DEABE29E663-29043 | 现状态 |  | B577F017FD87A33BE0530253040A34A2 | 8.95 | 0.35
80 |  | 10kV花凉线969 | 绿 | 9.2759 | 9.28 | 9.2759 | 2025-01-07 19:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.9000 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV花果山站重庆合川.110kV花果山站2# | 53.0660 | 重庆合川.110kV花果山站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 8E3869B9-F220-4993-BF67-1DEABE29E663-29043 | 现状态 |  | AC981CC9FD827B5FE0530253040A1493 | 9.28 | 0.35
81 |  | 10kV盐沙线970 | 绿 | 7.0252 | 7.03 | 7.0252 | 2025-01-07 19:15:00 | 8.5390 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.5377 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV盐河站重庆合川.35kV盐河站2# | 8.6793 | 重庆合川.35kV盐河站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06877 | 现状态 |  | AC981CC9FAD47B5FE0530253040A1493 | 7.03 | 0.35
82 |  | 10kV狮镇线974 | 绿 | 5.1801 | 5.29 | 5.1801 | 2025-01-08 21:15:00 | 6.4605 | 0.1110 | 0.0000 | 80.0000 | 0.3400 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV狮滩站重庆合川.35kV狮滩站2# | 8.4907 | 重庆合川.35kV狮滩站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 2F0A31B8-7DF4-4446-96DE-3B1A162E37CB-38438 | 现状态 |  | AC981CC9FDFE7B5FE0530253040A1493 | 5.29 | 0.35
83 |  | 10kV狮蓼线966 | 绿 | 7.3267 | 8.12 | 8.1198 | 2025-01-08 21:15:00 | 10.1498 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.0000 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV狮滩站重庆合川.35kV狮滩站1# | 7.3267 | 重庆合川.35kV狮滩站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 2F0A31B8-7DF4-4446-96DE-3B1A162E37CB-38438 | 现状态 |  | CFDFCA3CAEE0ACA1E0530253040AD3F2 | 8.12 | 0.35
84 |  | 10kV狮清线977 | 绿 | 5.1546 | 5.29 | 5.1546 | 2025-01-08 21:15:00 | 6.5818 | 0.0991 | 0.0360 | 80.0000 | 0.0673 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV狮滩站重庆合川.35kV狮滩站2# | 8.4907 | 重庆合川.35kV狮滩站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 2F0A31B8-7DF4-4446-96DE-3B1A162E37CB-38438 | 现状态 |  | AC981CC9FDFF7B5FE0530253040A1493 | 5.29 | 0.35
85 |  | 10kV狮江线973 | 绿 | 8.4907 | 8.79 | 8.5594 | 2025-01-08 21:15:00 | 9.6995 | 0.2300 | 0.0000 | 80.0000 | 2.8539 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV狮滩站重庆合川.35kV狮滩站2# | 8.4907 | 重庆合川.35kV狮滩站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 2F0A31B8-7DF4-4446-96DE-3B1A162E37CB-38438 | 现状态 |  | AC981CC9FBB77B5FE0530253040A1493 | 8.79 | 0.35
86 |  | 10kV狮槽线976 | 绿 | 8.3360 | 8.34 | 8.3360 | 2025-01-08 21:15:00 | 10.1498 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.5992 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV狮滩站重庆合川.35kV狮滩站2# | 8.4907 | 重庆合川.35kV狮滩站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 2F0A31B8-7DF4-4446-96DE-3B1A162E37CB-38438 | 现状态 |  | CFDFCA3CAEE7ACA1E0530253040AD3F2 | 8.34 | 0.35
87 |  | 10kV狮小线963 | 绿 | 4.6538 | 5.04 | 4.6538 | 2025-01-08 21:15:00 | 6.0622 | 0.2542 | 0.1340 | 80.0000 | 0.5328 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV狮滩站重庆合川.35kV狮滩站1# | 7.3267 | 重庆合川.35kV狮滩站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 2F0A31B8-7DF4-4446-96DE-3B1A162E37CB-38438 | 现状态 |  | AC981CC9FE027B5FE0530253040A1493 | 5.04 | 0.35
88 |  | 10kV狮安线964 | 绿 | 4.0386 | 5.17 | 4.0386 | 2025-01-08 21:15:00 | 6.0622 | 0.9974 | 0.1300 | 80.0000 | 0.8764 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV狮滩站重庆合川.35kV狮滩站1# | 7.3267 | 重庆合川.35kV狮滩站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 2F0A31B8-7DF4-4446-96DE-3B1A162E37CB-38438 | 现状态 |  | AC981CC9FE017B5FE0530253040A1493 | 5.17 | 0.35
89 |  | 10kV狮保线961 | 绿 | 7.0037 | 7.26 | 7.0037 | 2025-01-08 21:15:00 | 8.5390 | 0.2073 | 0.0500 | 80.0000 | 1.1912 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV狮滩站重庆合川.35kV狮滩站1# | 7.3267 | 重庆合川.35kV狮滩站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 2F0A31B8-7DF4-4446-96DE-3B1A162E37CB-38438 | 现状态 |  | AC981CC9FE007B5FE0530253040A1493 | 7.26 | 0.35
90 |  | 10kV燕镇线968 | 绿 | 5.1291 | 5.39 | 5.1291 | 2024-12-29 20:00:00 | 6.4605 | 0.0599 | 0.2000 | 80.0000 | 0.6113 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV燕窝站重庆合川.35kV燕窝站1# | 8.5204 | 重庆合川.35kV燕窝站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-07652 | 现状态 |  | AC981CC9FA667B5FE0530253040A1493 | 5.39 | 0.35
91 |  | 10kV燕赤线975 | 绿 | 4.9681 | 5.14 | 4.9681 | 2024-12-29 20:00:00 | 5.8890 | 0.1278 | 0.0400 | 80.0000 | 1.1771 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV燕窝站重庆合川.35kV燕窝站2# | 8.7443 | 重庆合川.35kV燕窝站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-07652 | 现状态 |  | AC981CC9FAAC7B5FE0530253040A1493 | 5.14 | 0.35
92 |  | 10kV燕联线976 | 绿 | 3.5383 | 3.67 | 3.5383 | 2024-12-29 20:00:00 | 4.4167 | 0.1317 | 0.0000 | 80.0000 | 0.3785 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV燕窝站重庆合川.35kV燕窝站2# | 8.7443 | 重庆合川.35kV燕窝站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-07652 | 现状态 |  | AC981CC9FBB57B5FE0530253040A1493 | 3.67 | 0.35
93 |  | 10kV燕月线963 | 绿 | 7.0950 | 7.54 | 7.0950 | 2024-12-29 20:00:00 | 8.5390 | 0.4327 | 0.0150 | 80.0000 | 1.9719 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV燕窝站重庆合川.35kV燕窝站1# | 8.5204 | 重庆合川.35kV燕窝站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-07652 | 现状态 |  | AC981CC9FA647B5FE0530253040A1493 | 7.54 | 0.35
94 |  | 10kV燕合线966 | 绿 | 7.0829 | 7.33 | 7.0829 | 2024-12-29 20:00:00 | 8.5390 | 0.2141 | 0.0360 | 80.0000 | 1.3906 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV燕窝站重庆合川.35kV燕窝站1# | 8.5204 | 重庆合川.35kV燕窝站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-07652 | 现状态 |  | AC981CC9FA657B5FE0530253040A1493 | 7.33 | 0.35
95 |  | 10kV燕二线974 | 绿 | 7.2801 | 7.35 | 7.2801 | 2024-12-29 20:00:00 | 8.5390 | 0.0700 | 0.0000 | 80.0000 | 1.4380 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV燕窝站重庆合川.35kV燕窝站2# | 8.7443 | 重庆合川.35kV燕窝站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-07652 | 现状态 |  | AC981CC9FAF87B5FE0530253040A1493 | 7.35 | 0.35
96 |  | 10kV游黄线969 | 绿 | 6.1601 | 7.26 | 6.1601 | 2025-01-08 21:15:00 | 8.5390 | 1.1043 | 0.0000 | 80.0000 | 1.2005 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV上游站重庆合川.110kV上游站2# | 37.0191 | 重庆合川.110kV上游站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 945fcdc93b8a398a5b744d0b9b0174945f33345da3 | 现状态 |  | B577F017FD8BA33BE0530253040A34A2 | 7.26 | 0.35
97 |  | 10kV游鹰线971 | 绿 | 6.8109 | 7.26 | 6.8109 | 2025-01-08 21:15:00 | 8.5390 | 0.4478 | 0.0000 | 80.0000 | 1.1846 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV上游站重庆合川.110kV上游站2# | 37.0191 | 重庆合川.110kV上游站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 945fcdc93b8a398a5b744d0b9b0174945f33345da3 | 现状态 |  | B577F017FDD5A33BE0530253040A34A2 | 7.26 | 0.35
98 |  | 10kV游顶线978 | 黄 | 6.7902 | 7.03 | 6.7902 | 2025-01-08 21:15:00 | 8.5390 | 0.2367 | 0.0000 | 80.0000 | 0.5424 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV上游站重庆合川.110kV上游站3# | 32.1833 | 重庆合川.110kV上游站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 945fcdc93b8a398a5b744d0b9b0174945f33345da3 | 现状态 |  | B577F017FDBDA33BE0530253040A34A2 | 7.03 | 0.35
99 |  | 10kV游沔线977 | 黄 | 6.9636 | 7.06 | 6.9636 | 2025-01-08 21:15:00 | 8.5390 | 0.0995 | 0.0000 | 80.0000 | 0.6428 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV上游站重庆合川.110kV上游站3# | 32.1833 | 重庆合川.110kV上游站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 945fcdc93b8a398a5b744d0b9b0174945f33345da3 | 现状态 |  | B577F017FD91A33BE0530253040A34A2 | 7.06 | 0.35
100 |  | 10kV游城线979 | 黄 | 5.8588 | 6.25 | 5.8588 | 2025-01-08 21:15:00 | 7.5344 | 0.1152 | 0.2800 | 80.0000 | 0.6277 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV上游站重庆合川.110kV上游站3# | 32.1833 | 重庆合川.110kV上游站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 945fcdc93b8a398a5b744d0b9b0174945f33345da3 | 现状态 |  | B577F017FDB0A33BE0530253040A34A2 | 6.25 | 0.35
101 |  | 10kV游响线982 | 黄 | 6.4430 | 6.44 | 6.4430 | 2025-01-08 21:15:00 | 8.0538 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.0000 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV上游站重庆合川.110kV上游站3# | 32.1833 | 重庆合川.110kV上游站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 945fcdc93b8a398a5b744d0b9b0174945f33345da3 | 现状态 |  | 74cc55faba32473a9ba48983cf9bd2e5 | 6.44 | 0.35
102 |  | 10kV游双线970 | 绿 | 8.4075 | 8.63 | 8.4075 | 2025-01-08 21:15:00 | 10.1498 | 0.2206 | 0.0000 | 80.0000 | 1.4087 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV上游站重庆合川.110kV上游站2# | 37.0191 | 重庆合川.110kV上游站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 945fcdc93b8a398a5b744d0b9b0174945f33345da3 | 现状态 |  | B577F017FD7CA33BE0530253040A34A2 | 8.63 | 0.35
103 |  | 10kV清陵线622 | 绿 | 6.8184 | 7.07 | 6.8184 | 2025-01-08 21:15:00 | 8.5390 | 0.2500 | 0.0000 | 80.0000 | 0.6575 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV清平站重庆合川.35kV清平站2# | 18.2247 | 重庆合川.35kV清平站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00009 | 现状态 |  | ACAB2FE94382E61EE0530253040A6101 | 7.07 | 0.35
104 |  | 10kV清柳线624 | 绿 | 8.9010 | 8.90 | 8.9010 | 2025-01-08 21:15:00 | 8.5390 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 5.7363 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV清平站重庆合川.35kV清平站2# | 18.2247 | 重庆合川.35kV清平站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00009 | 现状态 |  | ACAB2FE94242E61EE0530253040A6101 | 8.90 | 0.35
105 |  | 10kV清杨线612 | 黄 | 6.6252 | 6.66 | 6.6252 | 2024-12-03 18:15:00 | 8.5390 | 0.0318 | 0.0000 | 80.0000 | -0.4830 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV清平站重庆合川.35kV清平站1# | 19.4916 | 重庆合川.35kV清平站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00009 | 现状态 |  | ACAB2FE941D8E61EE0530253040A6101 | 6.66 | 0.35
106 |  | 10kV清土线625 | 绿 | 7.1645 | 7.69 | 7.1645 | 2025-01-08 21:15:00 | 8.5390 | 0.0000 | 0.5300 | 80.0000 | 2.3927 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV清平站重庆合川.35kV清平站2# | 18.2247 | 重庆合川.35kV清平站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00009 | 现状态 |  | ACAB2FE941D7E61EE0530253040A6101 | 7.69 | 0.35
107 |  | 10kV清发线613 | 绿 | 8.2987 | 8.30 | 8.2987 | 2024-12-03 18:15:00 | 8.5390 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 4.0670 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV清平站重庆合川.35kV清平站1# | 19.4916 | 重庆合川.35kV清平站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00009 | 现状态 |  | ACAB2FE94108E61EE0530253040A6101 | 8.30 | 0.35
108 |  | 10kV思黑线978 | 绿 | 9.2247 | 9.22 | 9.2247 | 2024-12-29 20:00:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.7579 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV思居站重庆合川.110kV思居站3# | 43.6782 | 重庆合川.110kV思居站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | d00168d20eff80808167cf28ca0167d0014d412eff | 现状态 |  | C5438EEC0BB6F005E0530253040A692A | 9.22 | 0.35
109 |  | 10kV思香线974 | 黄 | 8.9510 | 8.95 | 8.9510 | 2024-12-29 20:00:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | -0.0005 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV思居站重庆合川.110kV思居站2# | 45.4572 | 重庆合川.110kV思居站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | d00168d20eff80808167cf28ca0167d0014d412eff | 现状态 |  | AC981CC9FC747B5FE0530253040A1493 | 8.95 | 0.35
110 |  | 10kV思阳线983 | 绿 | 8.0801 | 8.50 | 8.0801 | 2024-12-29 20:00:00 | 10.1498 | 0.4240 | 0.0000 | 80.0000 | 1.0650 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV思居站重庆合川.110kV思居站3# | 43.6782 | 重庆合川.110kV思居站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | d00168d20eff80808167cf28ca0167d0014d412eff | 现状态 |  | AC981CC9FD297B5FE0530253040A1493 | 8.50 | 0.35
111 |  | 10kV思鎏线960 | 绿 | 7.9949 | 7.99 | 7.9949 | 2024-12-29 20:00:00 | 9.9936 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.0000 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV思居站重庆合川.110kV思居站2# | 45.4572 | 重庆合川.110kV思居站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | d00168d20eff80808167cf28ca0167d0014d412eff | 现状态 |  | 87e56507d9b945f3852b5e0599f3ce80 | 7.99 | 0.35
112 |  | 10kV思紫线976 | 绿 | 10.0919 | 10.09 | 10.0919 | 2024-12-29 20:00:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 3.1615 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV思居站重庆合川.110kV思居站2# | 45.4572 | 重庆合川.110kV思居站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | d00168d20eff80808167cf28ca0167d0014d412eff | 现状态 |  | AC981CC9FCCE7B5FE0530253040A1493 | 10.09 | 0.35
113 |  | 10kV思盐线975 | 绿 | 9.9117 | 9.91 | 9.9117 | 2024-12-29 20:00:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 2.6619 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV思居站重庆合川.110kV思居站2# | 45.4572 | 重庆合川.110kV思居站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | d00168d20eff80808167cf28ca0167d0014d412eff | 现状态 |  | AC981CC9FB327B5FE0530253040A1493 | 9.91 | 0.35
114 |  | 10kV思登线980 | 绿 | 9.8023 | 9.80 | 9.8023 | 2024-12-29 20:00:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 2.3588 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV思居站重庆合川.110kV思居站3# | 43.6782 | 重庆合川.110kV思居站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | d00168d20eff80808167cf28ca0167d0014d412eff | 现状态 |  | D549D0ED76FBDF1BE0530153040A8128 | 9.80 | 0.35
115 |  | 10kV思步线984 | 绿 | 8.2420 | 8.58 | 8.2420 | 2024-12-29 20:00:00 | 10.1498 | 0.2972 | 0.0400 | 80.0000 | 1.2730 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV思居站重庆合川.110kV思居站3# | 43.6782 | 重庆合川.110kV思居站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | d00168d20eff80808167cf28ca0167d0014d412eff | 现状态 |  | AC981CC9FC187B5FE0530253040A1493 | 8.58 | 0.35
116 |  | 10kV思景线979 | 绿 | 9.4377 | 9.44 | 9.4377 | 2024-12-29 20:00:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.3483 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV思居站重庆合川.110kV思居站3# | 43.6782 | 重庆合川.110kV思居站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | d00168d20eff80808167cf28ca0167d0014d412eff | 现状态 |  | AC981CC9FB7B7B5FE0530253040A1493 | 9.44 | 0.35
117 |  | 10kV思庭线961 | 绿 | 0.0239 | 0.02 | 0.0239 | 2024-12-29 20:00:00 |  | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.0663 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV思居站重庆合川.110kV思居站2# | 45.4572 | 重庆合川.110kV思居站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | d00168d20eff80808167cf28ca0167d0014d412eff | 现状态 |  | 79277de887734c02a24d9b09da3eecca | 0.02 | 0.35
118 |  | 10kV思幽一线973 | 绿 | 9.6266 | 9.63 | 9.6266 | 2024-12-29 20:00:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.8719 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV思居站重庆合川.110kV思居站2# | 45.4572 | 重庆合川.110kV思居站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | d00168d20eff80808167cf28ca0167d0014d412eff | 现状态 |  | AC981CC9FD997B5FE0530253040A1493 | 9.63 | 0.35
119 |  | 10kV思巴线982 | 绿 | 8.5978 | 8.60 | 8.5978 | 2024-12-29 20:00:00 | 10.1498 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.3247 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV思居站重庆合川.110kV思居站3# | 43.6782 | 重庆合川.110kV思居站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | d00168d20eff80808167cf28ca0167d0014d412eff | 现状态 |  | AC981CC9FD317B5FE0530253040A1493 | 8.60 | 0.35
120 |  | 10kV思山线969 | 绿 | 9.7008 | 9.71 | 9.7008 | 2024-12-29 20:00:00 | 11.1890 | 0.0060 | 0.0000 | 80.0000 | 2.0942 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV思居站重庆合川.110kV思居站2# | 45.4572 | 重庆合川.110kV思居站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | d00168d20eff80808167cf28ca0167d0014d412eff | 现状态 |  | C104B60A27AB043BE0530253040A0F6F | 9.71 | 0.35
121 |  | 10kV思华线977 | 绿 | 8.9242 | 8.95 | 8.9242 | 2024-12-29 20:00:00 | 11.1890 | 0.0270 | 0.0000 | 80.0000 | 0.0000 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV思居站重庆合川.110kV思居站3# | 43.6782 | 重庆合川.110kV思居站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | d00168d20eff80808167cf28ca0167d0014d412eff | 现状态 |  | CFDFCA3CAED4ACA1E0530253040AD3F2 | 8.95 | 0.35
122 |  | 10kV思北线972 | 绿 | 9.9751 | 9.98 | 9.9751 | 2024-12-29 20:00:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 2.8377 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV思居站重庆合川.110kV思居站2# | 45.4572 | 重庆合川.110kV思居站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | d00168d20eff80808167cf28ca0167d0014d412eff | 现状态 |  | B577F017FD81A33BE0530253040A34A2 | 9.98 | 0.35
123 |  | 10kV思产线970 | 绿 | 8.7528 | 8.85 | 8.7528 | 2024-12-29 20:00:00 | 10.1498 | 0.0930 | 0.0000 | 80.0000 | 2.0120 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV思居站重庆合川.110kV思居站2# | 45.4572 | 重庆合川.110kV思居站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | d00168d20eff80808167cf28ca0167d0014d412eff | 现状态 |  | DCAE66B608C72AB5E0530253040A40A1 | 8.85 | 0.35
124 |  | 10kV思丁线981 | 绿 | 9.9833 | 9.98 | 9.9833 | 2024-12-29 20:00:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 2.8604 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV思居站重庆合川.110kV思居站3# | 43.6782 | 重庆合川.110kV思居站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | d00168d20eff80808167cf28ca0167d0014d412eff | 现状态 |  | AC981CC9FCD17B5FE0530253040A1493 | 9.98 | 0.35
125 |  | 10kV小长线921 | 绿 | 5.1813 | 5.59 | 5.1813 | 2025-01-08 21:15:00 | 6.4605 | 0.4061 | 0.0000 | 80.0000 | 1.1613 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV小沔站重庆合川.35kV小沔站2# | 7.7349 | 重庆合川.35kV小沔站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00004 | 现状态 |  | ACAB2FE941F1E61EE0530253040A6101 | 5.59 | 0.35
126 |  | 10kV小梭线915 | 绿 | 0.1681 | 0.17 | 0.1681 | 2025-01-08 21:15:00 |  | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.4658 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV小沔站重庆合川.35kV小沔站1# | 5.5114 | 重庆合川.35kV小沔站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00004 | 现状态 |  | fa7902dddb174e7599ecfbc7c42ddd3e | 0.17 | 0.35
127 |  | 10kV小宝线914 | 绿 | 3.9322 | 5.32 | 3.9322 | 2025-01-08 21:15:00 | 5.8890 | 1.3258 | 0.0600 | 80.0000 | 1.6818 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV小沔站重庆合川.35kV小沔站1# | 5.5114 | 重庆合川.35kV小沔站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00004 | 现状态 |  | ACAB2FE941D6E61EE0530253040A6101 | 5.32 | 0.35
128 |  | 10kV小华线922 | 绿 | 5.2722 | 5.32 | 5.2722 | 2025-01-08 21:15:00 | 6.4605 | 0.0500 | 0.0000 | 80.0000 | 0.4262 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV小沔站重庆合川.35kV小沔站2# | 7.7349 | 重庆合川.35kV小沔站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00004 | 现状态 |  | ACAB2FE93F2AE61EE0530253040A6101 | 5.32 | 0.35
129 |  | 10kV尊简线953 | 绿 | 10.2087 | 10.21 | 10.2087 | 2024-12-28 20:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 3.4850 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV五尊站重庆合川.110kV五尊站1# | 42.5568 | 重庆合川.110kV五尊站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 26fd5d77-1ed9-493f-94ab-ca9ea49424e0 | 现状态 |  | EF5B0D722E435049E0530153040ADC3B | 10.21 | 0.35
130 |  | 10kV尊竹二线967 | 绿 | 7.4426 | 8.19 | 7.4426 | 2024-12-28 20:15:00 | 9.9936 | 0.7280 | 0.0170 | 80.0000 | 0.5340 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV五尊站重庆合川.110kV五尊站2# | 41.6549 | 重庆合川.110kV五尊站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 26fd5d77-1ed9-493f-94ab-ca9ea49424e0 | 现状态 |  | 5005c443639b466b916599694a839429 | 8.19 | 0.35
131 |  | 10kV尊竹一线955 | 绿 | 7.9075 | 8.13 | 7.9075 | 2024-12-28 20:15:00 | 9.9936 | 0.1440 | 0.0780 | 80.0000 | 0.3730 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV五尊站重庆合川.110kV五尊站1# | 42.5568 | 重庆合川.110kV五尊站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 26fd5d77-1ed9-493f-94ab-ca9ea49424e0 | 现状态 |  | d1a939e8e01c42d1bea5fff122b2f261 | 8.13 | 0.35
132 |  | 10kV尊牟线963 | 绿 | 9.3510 | 9.35 | 9.3510 | 2024-12-28 20:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.1080 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV五尊站重庆合川.110kV五尊站2# | 41.6549 | 重庆合川.110kV五尊站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 26fd5d77-1ed9-493f-94ab-ca9ea49424e0 | 现状态 |  | EF5B0D722E3F5049E0530153040ADC3B | 9.35 | 0.35
133 |  | 10kV尊杠线954 | 绿 | 10.2700 | 10.27 | 10.2700 | 2024-12-28 20:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 3.6550 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV五尊站重庆合川.110kV五尊站1# | 42.5568 | 重庆合川.110kV五尊站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 26fd5d77-1ed9-493f-94ab-ca9ea49424e0 | 现状态 |  | EF5B0D722E415049E0530153040ADC3B | 10.27 | 0.35
134 |  | 10kV尊望线964 | 绿 | 7.4000 | 7.42 | 7.4000 | 2024-12-28 20:15:00 | 8.3312 | 0.0220 | 0.0000 | 80.0000 | 2.0980 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV五尊站重庆合川.110kV五尊站2# | 41.6549 | 重庆合川.110kV五尊站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 26fd5d77-1ed9-493f-94ab-ca9ea49424e0 | 现状态 |  | EF5B0D722E425049E0530153040ADC3B | 7.42 | 0.35
135 |  | 10kV尊塘线965 | 绿 | 9.8532 | 9.96 | 9.8532 | 2024-12-28 20:15:00 | 11.1890 | 0.0841 | 0.0250 | 80.0000 | 2.8020 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV五尊站重庆合川.110kV五尊站2# | 41.6549 | 重庆合川.110kV五尊站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 26fd5d77-1ed9-493f-94ab-ca9ea49424e0 | 现状态 |  | EF5B0D722E405049E0530153040ADC3B | 9.96 | 0.35
136 |  | 10kV尊体线966 | 绿 | 8.0905 | 8.09 | 8.0905 | 2024-12-28 20:15:00 | 9.9936 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.2650 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV五尊站重庆合川.110kV五尊站2# | 41.6549 | 重庆合川.110kV五尊站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 26fd5d77-1ed9-493f-94ab-ca9ea49424e0 | 现状态 |  | c2f1f73ba19a4d81accf95ca54782074 | 8.09 | 0.35
137 |  | 10kV寨镇线913 | 绿 | 8.6120 | 8.61 | 8.6120 | 2025-01-08 21:15:00 | 10.1498 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.3639 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.220kV星寨站重庆合川.220kV星寨站1# | 19.9984 | 重庆合川.220kV星寨站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | bdd05c26338a398aa062a8785d0162bdcfffaf00a6 | 现状态 |  | BA529443C636D41DE0530253040A15A3 | 8.61 | 0.35
138 |  | 10kV寨矿线915 | 绿 | 8.3967 | 8.40 | 8.3967 | 2025-01-08 21:15:00 | 10.1498 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.7672 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.220kV星寨站重庆合川.220kV星寨站1# | 19.9984 | 重庆合川.220kV星寨站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | bdd05c26338a398aa062a8785d0162bdcfffaf00a6 | 现状态 |  | BA1685AC8277B826E0530253040A8EF7 | 8.40 | 0.35
139 |  | 10kV寨清线929 | 绿 | 7.3273 | 7.44 | 7.3273 | 2025-01-08 21:15:00 | 8.5390 | 0.1147 | 0.0000 | 80.0000 | 1.6928 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.220kV星寨站重庆合川.220kV星寨站2# | 22.9927 | 重庆合川.220kV星寨站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | bdd05c26338a398aa062a8785d0162bdcfffaf00a6 | 现状态 |  | CFDFCA3CAF00ACA1E0530253040AD3F2 | 7.44 | 0.35
140 |  | 10kV寨柳线914 | 绿 | 7.5608 | 7.59 | 7.5608 | 2025-01-08 21:15:00 | 8.7469 | 0.0300 | 0.0000 | 80.0000 | 1.6443 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.220kV星寨站重庆合川.220kV星寨站1# | 19.9984 | 重庆合川.220kV星寨站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | bdd05c26338a398aa062a8785d0162bdcfffaf00a6 | 现状态 |  | EB334FF5751BE6D4E0530153040A6CF6 | 7.59 | 0.35
141 |  | 10kV寨康二线928 | 绿 | 8.3100 | 8.31 | 8.3100 | 2025-01-08 21:15:00 | 10.1498 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.5271 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.220kV星寨站重庆合川.220kV星寨站2# | 22.9927 | 重庆合川.220kV星寨站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | bdd05c26338a398aa062a8785d0162bdcfffaf00a6 | 现状态 |  | EB334FF5751EE6D4E0530153040A6CF6 | 8.31 | 0.35
142 |  | 10kV寨康一线922 | 绿 | 8.2443 | 8.24 | 8.2443 | 2025-01-08 21:15:00 | 10.1498 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.3450 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.220kV星寨站重庆合川.220kV星寨站1# | 19.9984 | 重庆合川.220kV星寨站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | bdd05c26338a398aa062a8785d0162bdcfffaf00a6 | 现状态 |  | EB334FF5751DE6D4E0530153040A6CF6 | 8.24 | 0.35
143 |  | 10kV官镇线983 | 绿 | 7.0596 | 7.23 | 7.0596 | 2024-12-29 20:00:00 | 8.5390 | 0.0954 | 0.0780 | 80.0000 | 1.1136 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV官渡站重庆合川.35kV官渡站2# | 7.9735 | 重庆合川.35kV官渡站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 2F0A31B8-7DF4-4446-96DE-3B1A162E37CB-40609 | 现状态 |  | AC981CC9FA947B5FE0530253040A1493 | 7.23 | 0.35
144 |  | 10kV官蒲线971 | 绿 | 4.2911 | 4.74 | 4.2911 | 2024-12-28 20:15:00 | 5.5772 | 0.4124 | 0.0400 | 80.0000 | 0.7808 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV官渡站重庆合川.35kV官渡站1# | 7.6336 | 重庆合川.35kV官渡站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 2F0A31B8-7DF4-4446-96DE-3B1A162E37CB-40609 | 现状态 |  | AC981CC9FDFD7B5FE0530253040A1493 | 4.74 | 0.35
145 |  | 10kV官寿线982 | 绿 | 6.5603 | 7.30 | 6.5603 | 2024-12-29 20:00:00 | 8.5390 | 0.5578 | 0.1850 | 80.0000 | 1.3080 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV官渡站重庆合川.35kV官渡站2# | 7.9735 | 重庆合川.35kV官渡站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 2F0A31B8-7DF4-4446-96DE-3B1A162E37CB-40609 | 现状态 |  | AC981CC9FDFC7B5FE0530253040A1493 | 7.30 | 0.35
146 |  | 10kV官安线973 | 绿 | 6.4410 | 6.86 | 6.4410 | 2024-12-28 20:15:00 | 8.5390 | 0.2858 | 0.1330 | 80.0000 | 0.0792 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV官渡站重庆合川.35kV官渡站1# | 7.6336 | 重庆合川.35kV官渡站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 2F0A31B8-7DF4-4446-96DE-3B1A162E37CB-40609 | 现状态 |  | AC981CC9FB477B5FE0530253040A1493 | 6.86 | 0.35
147 |  | 10kV官创线972 | 绿 | 5.1862 | 5.26 | 5.1862 | 2024-12-28 20:15:00 | 6.4605 | 0.0580 | 0.0200 | 80.0000 | 0.2656 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV官渡站重庆合川.35kV官渡站1# | 7.6336 | 重庆合川.35kV官渡站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 2F0A31B8-7DF4-4446-96DE-3B1A162E37CB-40609 | 现状态 |  | AC981CC9FA697B5FE0530253040A1493 | 5.26 | 0.35
148 |  | 10kV安鹿线965 | 绿 | 9.6054 | 9.61 | 9.6054 | 2025-01-08 21:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.8130 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV小安溪站重庆合川.110kV小安溪站2# | 42.3026 | 重庆合川.110kV小安溪站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | ece5dc6fe18a398a5a78b9953f0178ece55dbf449a | 现状态 |  | C5438EEC0BB1F005E0530253040A692A | 9.61 | 0.35
149 |  | 10kV安鸣线975 | 绿 | 9.8731 | 9.87 | 9.8731 | 2025-01-08 21:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 2.5550 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV小安溪站重庆合川.110k小安溪站V3# | 41.7004 | 重庆合川.110kV小安溪站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | ece5dc6fe18a398a5a78b9953f0178ece55dbf449a | 现状态 |  | C5438EEC0BA1F005E0530253040A692A | 9.87 | 0.35
150 |  | 10kV安顺线979 | 绿 | 6.8312 | 6.83 | 6.8312 | 2025-01-08 21:15:00 | 8.5390 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.0000 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV小安溪站重庆合川.110k小安溪站V3# | 41.7004 | 重庆合川.110kV小安溪站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | ece5dc6fe18a398a5a78b9953f0178ece55dbf449a | 现状态 |  | C5438EEC0BAFF005E0530253040A692A | 6.83 | 0.35
151 |  | 10kV安石线976 | 绿 | 8.5935 | 8.59 | 8.5935 | 2025-01-08 21:15:00 | 9.9936 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.6590 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV小安溪站重庆合川.110k小安溪站V3# | 41.7004 | 重庆合川.110kV小安溪站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | ece5dc6fe18a398a5a78b9953f0178ece55dbf449a | 现状态 |  | e8468eeb33fd4faa8806459ea9db1d57 | 8.59 | 0.35
152 |  | 10kV安皂线963 | 绿 | 6.9802 | 7.21 | 6.9802 | 2025-01-08 21:15:00 | 8.5390 | 0.1910 | 0.0400 | 80.0000 | 1.0530 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV小安溪站重庆合川.110kV小安溪站2# | 42.3026 | 重庆合川.110kV小安溪站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | ece5dc6fe18a398a5a78b9953f0178ece55dbf449a | 现状态 |  | C5438EEC0BABF005E0530253040A692A | 7.21 | 0.35
153 |  | 10kV安桥线977 | 绿 | 6.6487 | 7.07 | 6.6487 | 2025-01-08 21:15:00 | 8.5390 | 0.3861 | 0.0360 | 80.0000 | 0.6640 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV小安溪站重庆合川.110k小安溪站V3# | 41.7004 | 重庆合川.110kV小安溪站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | ece5dc6fe18a398a5a78b9953f0178ece55dbf449a | 现状态 |  | C5438EEC0BA7F005E0530253040A692A | 7.07 | 0.35
154 |  | 10kV安帽线980 | 绿 | 9.1901 | 9.19 | 9.1901 | 2025-01-08 21:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.6620 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV小安溪站重庆合川.110k小安溪站V3# | 41.7004 | 重庆合川.110kV小安溪站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | ece5dc6fe18a398a5a78b9953f0178ece55dbf449a | 现状态 |  | F26F6298EEBB13A8E0530153040A59E2 | 9.19 | 0.35
155 |  | 10kV安园线967 | 绿 | 6.9023 | 6.90 | 6.9023 | 2025-01-08 21:15:00 | 8.5390 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.1970 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV小安溪站重庆合川.110kV小安溪站2# | 42.3026 | 重庆合川.110kV小安溪站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | ece5dc6fe18a398a5a78b9953f0178ece55dbf449a | 现状态 |  | C5438EEC0BA4F005E0530253040A692A | 6.90 | 0.35
156 |  | 10kV安南线964 | 绿 | 10.2227 | 10.22 | 10.2227 | 2025-01-08 21:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 3.5240 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV小安溪站重庆合川.110kV小安溪站2# | 42.3026 | 重庆合川.110kV小安溪站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | ece5dc6fe18a398a5a78b9953f0178ece55dbf449a | 现状态 |  | C5438EEC0BA8F005E0530253040A692A | 10.22 | 0.35
157 |  | 10kV太镇二线966 | 绿 | 8.4179 | 8.48 | 8.4645 | 2024-12-28 20:15:00 | 10.1498 | 0.0186 | 0.0000 | 80.0000 | 1.0067 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV太和站重庆合川.35kV太和站2# | 8.4179 | 重庆合川.35kV太和站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 28351F3C-A90F-4FB8-A030-2E682A3111C8-04478 | 现状态 |  | AC981CC9FDEC7B5FE0530253040A1493 | 8.48 | 0.35
158 |  | 10kV太镇一线963 | 绿 | 8.6053 | 9.03 | 8.6053 | 2024-12-29 20:00:00 | 10.1498 | 0.4267 | 0.0000 | 80.0000 | 2.5280 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV太和站重庆合川.35kV太和站1# | 16.1614 | 重庆合川.35kV太和站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 28351F3C-A90F-4FB8-A030-2E682A3111C8-04478 | 现状态 |  | AC981CC9FC467B5FE0530253040A1493 | 9.03 | 0.35
159 |  | 10kV太永线961 | 绿 | 6.4589 | 7.53 | 6.4589 | 2024-12-29 20:00:00 | 8.5390 | 0.2236 | 0.8500 | 80.0000 | 1.9434 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV太和站重庆合川.35kV太和站1# | 16.1614 | 重庆合川.35kV太和站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 28351F3C-A90F-4FB8-A030-2E682A3111C8-04478 | 现状态 |  | AC981CC9FC477B5FE0530253040A1493 | 7.53 | 0.35
160 |  | 10kV太木线967 | 绿 | 6.8085 | 7.20 | 6.8085 | 2024-12-28 20:15:00 | 8.5390 | 0.2205 | 0.1750 | 80.0000 | 1.0332 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV太和站重庆合川.35kV太和站2# | 8.4179 | 重庆合川.35kV太和站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 28351F3C-A90F-4FB8-A030-2E682A3111C8-04478 | 现状态 |  | AC981CC9FA6A7B5FE0530253040A1493 | 7.20 | 0.35
161 |  | 10kV太小线962 | 绿 | 6.8285 | 7.39 | 6.8285 | 2024-12-29 20:00:00 | 8.5390 | 0.4986 | 0.0630 | 80.0000 | 1.5490 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV太和站重庆合川.35kV太和站1# | 16.1614 | 重庆合川.35kV太和站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 28351F3C-A90F-4FB8-A030-2E682A3111C8-04478 | 现状态 |  | AC981CC9FC457B5FE0530253040A1493 | 7.39 | 0.35
162 |  | 10kV太佛线968 | 绿 | 3.6015 | 3.91 | 3.6015 | 2024-12-28 20:15:00 | 4.4167 | 0.2689 | 0.0400 | 80.0000 | 1.0451 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV太和站重庆合川.35kV太和站2# | 8.4179 | 重庆合川.35kV太和站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 28351F3C-A90F-4FB8-A030-2E682A3111C8-04478 | 现状态 |  | AC981CC9FA637B5FE0530253040A1493 | 3.91 | 0.35
163 |  | 10kV坝镇线977 | 绿 | 5.5816 | 5.58 | 5.5816 | 2025-01-08 21:15:00 | 6.2354 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.6443 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV三汇站重庆合川.110kV三汇站2# | 33.2433 | 重庆合川.110kV三汇站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00019 | 现状态 |  | ACAB2FE9425DE61EE0530253040A6101 | 5.58 | 0.35
164 |  | 10kV坝康二线976 | 绿 | 5.7797 | 5.85 | 5.7797 | 2025-01-08 21:15:00 | 6.2354 | 0.0720 | 0.0000 | 80.0000 | 2.3927 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV三汇站重庆合川.110kV三汇站2# | 33.2433 | 重庆合川.110kV三汇站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00019 | 现状态 |  | ACAB2FE942B5E61EE0530253040A6101 | 5.85 | 0.35
165 |  | 10kV坝康一线962 | 绿 | 5.3722 | 5.60 | 5.3722 | 2025-01-08 21:15:00 | 6.2354 | 0.2230 | 0.0000 | 80.0000 | 1.6818 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV三汇站重庆合川.110kV三汇站1# | 42.1474 | 重庆合川.110kV三汇站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00019 | 现状态 |  | ACAB2FE942B4E61EE0530253040A6101 | 5.60 | 0.35
166 |  | 10kV坝大线964 | 绿 | 5.4194 | 5.66 | 5.4194 | 2025-01-08 21:15:00 | 6.2354 | 0.0660 | 0.1700 | 80.0000 | 1.8489 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV三汇站重庆合川.110kV三汇站1# | 42.1474 | 重庆合川.110kV三汇站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00019 | 现状态 |  | ACAB2FE941D2E61EE0530253040A6101 | 5.66 | 0.35
167 |  | 10kV场逍线921 | 绿 | 8.2404 | 8.89 | 8.2404 | 2024-12-03 18:15:00 | 10.1498 | 0.6541 | 0.0000 | 80.0000 | 2.1470 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV土场站重庆合川.110kV土场站1# | 24.1249 | 重庆合川.110kV土场站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DE263938-6980-496C-9A16-AFA0C77BDD9D-55224 | 现状态 |  | D29D900E3AB5484AE0530153040A763C | 8.89 | 0.35
168 |  | 10kV场豪二线946 | 绿 | 9.7522 | 9.75 | 9.7522 | 2024-12-03 18:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 2.2200 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV土场站重庆合川.110kV土场站3# | 24.1249 | 重庆合川.110kV土场站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DE263938-6980-496C-9A16-AFA0C77BDD9D-55224 | 现状态 |  | ACAB2FE944DDE61EE0530253040A6101 | 9.75 | 0.35
169 |  | 10kV场豪一线927 | 绿 | 9.0500 | 9.05 | 9.0500 | 2024-12-03 18:30:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.2739 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV土场站重庆合川.110kV土场站2# | 24.1249 | 重庆合川.110kV土场站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DE263938-6980-496C-9A16-AFA0C77BDD9D-55224 | 现状态 |  | ACAB2FE9403CE61EE0530253040A6101 | 9.05 | 0.35
170 |  | 10kV场菜二线936 | 绿 | 8.7147 | 10.82 | 8.7147 | 2024-12-03 18:15:00 | 11.1890 | 2.1100 | 0.0000 | 80.0000 | 5.1922 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV土场站重庆合川.110kV土场站3# | 24.1249 | 重庆合川.110kV土场站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DE263938-6980-496C-9A16-AFA0C77BDD9D-55224 | 现状态 |  | ACAB2FE941E8E61EE0530253040A6101 | 10.82 | 0.35
171 |  | 10kV场菜一线932 | 绿 | 8.9512 | 8.95 | 8.9512 | 2024-12-03 18:30:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.0000 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV土场站重庆合川.110kV土场站2# | 24.1249 | 重庆合川.110kV土场站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DE263938-6980-496C-9A16-AFA0C77BDD9D-55224 | 现状态 |  | ACAB2FE94344E61EE0530253040A6101 | 8.95 | 0.35
172 |  | 10kV场盛四线945 | 绿 | 8.5489 | 9.35 | 8.5489 | 2024-12-03 18:15:00 | 11.1890 | 0.8000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.1022 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV土场站重庆合川.110kV土场站3# | 24.1249 | 重庆合川.110kV土场站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DE263938-6980-496C-9A16-AFA0C77BDD9D-55224 | 现状态 |  | ACAB2FE94170E61EE0530253040A6101 | 9.35 | 0.35
173 |  | 10kV场盛二线931 | 绿 | 9.9140 | 9.91 | 9.9140 | 2024-12-03 18:30:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 2.6683 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV土场站重庆合川.110kV土场站2# | 24.1249 | 重庆合川.110kV土场站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DE263938-6980-496C-9A16-AFA0C77BDD9D-55224 | 现状态 |  | ACAB2FE9409EE61EE0530253040A6101 | 9.91 | 0.35
174 |  | 10kV场盛三线941 | 绿 | 9.0148 | 9.01 | 9.0148 | 2024-12-03 18:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.1764 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV土场站重庆合川.110kV土场站3# | 24.1249 | 重庆合川.110kV土场站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DE263938-6980-496C-9A16-AFA0C77BDD9D-55224 | 现状态 |  | ACAB2FE94207E61EE0530253040A6101 | 9.01 | 0.35
175 |  | 10kV场盛一线933 | 绿 | 9.6700 | 9.67 | 9.6700 | 2024-12-03 18:30:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.9920 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV土场站重庆合川.110kV土场站2# | 24.1249 | 重庆合川.110kV土场站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DE263938-6980-496C-9A16-AFA0C77BDD9D-55224 | 现状态 |  | ACAB2FE93EFAE61EE0530253040A6101 | 9.67 | 0.35
176 |  | 10kV场湾一线935 | 绿 | 15.3924 | 16.19 | 15.3924 | 2024-12-03 18:15:00 | 11.1890 | 0.8000 | 0.0000 | 80.0000 | 20.0686 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV土场站重庆合川.110kV土场站3# | 24.1249 | 重庆合川.110kV土场站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DE263938-6980-496C-9A16-AFA0C77BDD9D-55224 | 现状态 |  | ACAB2FE93F0FE61EE0530253040A6101 | 16.19 | 0.35
177 |  | 10kV场清线938 | 绿 | 3.0586 | 7.85 | 3.0586 | 2024-12-03 18:15:00 | 8.5390 | 4.7150 | 0.0750 | 80.0000 | 2.8196 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV土场站重庆合川.110kV土场站3# | 24.1249 | 重庆合川.110kV土场站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DE263938-6980-496C-9A16-AFA0C77BDD9D-55224 | 现状态 |  | ACAB2FE943F1E61EE0530253040A6101 | 7.85 | 0.35
178 |  | 10kV场口二线923 | 黄 | 8.9512 | 8.95 | 8.9512 | 2024-12-03 18:30:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | -0.0001 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV土场站重庆合川.110kV土场站2# | 24.1249 | 重庆合川.110kV土场站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DE263938-6980-496C-9A16-AFA0C77BDD9D-55224 | 现状态 |  | D549D0ED7702DF1BE0530153040A8128 | 8.95 | 0.35
179 |  | 10kV场口一线911 | 绿 | 9.0210 | 9.02 | 9.0210 | 2024-12-03 18:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.1934 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV土场站重庆合川.110kV土场站1# | 24.1249 | 重庆合川.110kV土场站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DE263938-6980-496C-9A16-AFA0C77BDD9D-55224 | 现状态 |  | D549D0ED76F4DF1BE0530153040A8128 | 9.02 | 0.35
180 |  | 10kV合鹿线975 | 绿 | 8.1198 | 8.12 | 8.1198 | 2025-01-07 19:15:00 | 10.1498 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.0000 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV合川站重庆合川.110kV合川站2# | 34.2091 | 重庆合川.110kV合川站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00011 | 现状态 |  | AC981CC9FCA07B5FE0530253040A1493 | 8.12 | 0.35
181 |  | 10kV合鸣线965 | 绿 | 8.1198 | 8.12 | 8.1198 | 2025-01-07 19:15:00 | 10.1498 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.0000 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV合川站重庆合川.110kV合川站1# | 34.1780 | 重庆合川.110kV合川站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00011 | 现状态 |  | AC981CC9FB167B5FE0530253040A1493 | 8.12 | 0.35
182 |  | 10kV合马二线979 | 绿 | 9.8799 | 9.88 | 9.8799 | 2024-12-29 20:00:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 2.5737 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV合阳站重庆合川.110kV合阳站2# | 36.8215 | 重庆合川.110kV合阳站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 4B2E0449-2A6C-4F76-88B3-957142B421CF-01155 | 现状态 |  | AC981CC9FDA37B5FE0530253040A1493 | 9.88 | 0.35
183 |  | 10kV合马一线967 | 绿 | 9.6573 | 9.66 | 9.6573 | 2024-12-29 20:00:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.9569 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV合阳站重庆合川.110kV合阳站1# | 41.4036 | 重庆合川.110kV合阳站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 4B2E0449-2A6C-4F76-88B3-957142B421CF-01155 | 现状态 |  | AC981CC9FCA97B5FE0530253040A1493 | 9.66 | 0.35
184 |  | 10kV合蟠二线981 | 绿 | 9.4985 | 9.50 | 9.4985 | 2024-12-29 20:00:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.5168 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV合阳站重庆合川.110kV合阳站2# | 36.8215 | 重庆合川.110kV合阳站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 4B2E0449-2A6C-4F76-88B3-957142B421CF-01155 | 现状态 |  | AC981CC9FD157B5FE0530253040A1493 | 9.50 | 0.35
185 |  | 10kV合蟠一线963 | 绿 | 9.9582 | 9.96 | 9.9582 | 2024-12-29 20:00:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 2.7908 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV合阳站重庆合川.110kV合阳站1# | 41.4036 | 重庆合川.110kV合阳站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 4B2E0449-2A6C-4F76-88B3-957142B421CF-01155 | 现状态 |  | AC981CC9FAB97B5FE0530253040A1493 | 9.96 | 0.35
186 |  | 10kV合纯线983 | 绿 | 8.4187 | 8.42 | 8.4187 | 2024-12-29 20:00:00 | 10.1498 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.8284 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV合阳站重庆合川.110kV合阳站2# | 36.8215 | 重庆合川.110kV合阳站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 4B2E0449-2A6C-4F76-88B3-957142B421CF-01155 | 现状态 |  | AC981CC9FC207B5FE0530253040A1493 | 8.42 | 0.35
187 |  | 10kV合红线962 | 绿 | 9.3540 | 9.35 | 9.3540 | 2024-12-29 20:00:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.1163 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV合阳站重庆合川.110kV合阳站1# | 41.4036 | 重庆合川.110kV合阳站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 4B2E0449-2A6C-4F76-88B3-957142B421CF-01155 | 现状态 |  | AC981CC9FA917B5FE0530253040A1493 | 9.35 | 0.35
188 |  | 10kV合石线961 | 绿 | 8.1198 | 8.12 | 8.1198 | 2025-01-07 19:15:00 | 10.1498 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.0000 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV合川站重庆合川.110kV合川站1# | 34.1780 | 重庆合川.110kV合川站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00011 | 现状态 |  | DCAE66B608D32AB5E0530253040A40A1 | 8.12 | 0.35
189 |  | 10kV合皂线974 | 绿 | 10.1157 | 10.12 | 10.1157 | 2024-12-29 20:00:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 3.2272 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV合阳站重庆合川.110kV合阳站2# | 36.8215 | 重庆合川.110kV合阳站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 4B2E0449-2A6C-4F76-88B3-957142B421CF-01155 | 现状态 |  | AC981CC9FA907B5FE0530253040A1493 | 10.12 | 0.35
190 |  | 10kV合登一线968 | 绿 | 9.5820 | 9.58 | 9.5820 | 2024-12-29 20:00:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.7482 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV合阳站重庆合川.110kV合阳站1# | 41.4036 | 重庆合川.110kV合阳站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 4B2E0449-2A6C-4F76-88B3-957142B421CF-01155 | 现状态 |  | AC981CC9FDE37B5FE0530253040A1493 | 9.58 | 0.35
191 |  | 10kV合濮二线982 | 绿 | 10.0084 | 10.01 | 10.0084 | 2024-12-29 20:00:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 2.9300 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV合阳站重庆合川.110kV合阳站2# | 36.8215 | 重庆合川.110kV合阳站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 4B2E0449-2A6C-4F76-88B3-957142B421CF-01155 | 现状态 |  | AC981CC9FD987B5FE0530253040A1493 | 10.01 | 0.35
192 |  | 10kV合濮一线966 | 绿 | 9.2295 | 9.23 | 9.2295 | 2024-12-29 20:00:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.7713 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV合阳站重庆合川.110kV合阳站1# | 41.4036 | 重庆合川.110kV合阳站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 4B2E0449-2A6C-4F76-88B3-957142B421CF-01155 | 现状态 |  | AC981CC9FC047B5FE0530253040A1493 | 9.23 | 0.35
193 |  | 10kV合溪线977 | 绿 | 8.8852 | 8.95 | 8.8852 | 2024-12-29 20:00:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0660 | 80.0000 | 0.0000 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV合阳站重庆合川.110kV合阳站2# | 36.8215 | 重庆合川.110kV合阳站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 4B2E0449-2A6C-4F76-88B3-957142B421CF-01155 | 现状态 |  | AC981CC9FAB67B5FE0530253040A1493 | 8.95 | 0.35
194 |  | 10kV合湖线965 | 绿 | 9.7659 | 9.77 | 9.7659 | 2024-12-29 20:00:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 2.2580 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV合阳站重庆合川.110kV合阳站1# | 41.4036 | 重庆合川.110kV合阳站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 4B2E0449-2A6C-4F76-88B3-957142B421CF-01155 | 现状态 |  | B577F017FD7DA33BE0530253040A34A2 | 9.77 | 0.35
195 |  | 10kV合桥线962 | 绿 | 4.1570 | 4.16 | 4.1570 | 2025-01-07 19:15:00 | 5.1962 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.0000 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV合川站重庆合川.110kV合川站1# | 34.1780 | 重庆合川.110kV合川站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00011 | 现状态 |  | AC981CC9FB787B5FE0530253040A1493 | 4.16 | 0.35
196 |  | 10kV合巴线961 | 绿 | 9.1208 | 9.28 | 9.1208 | 2024-12-29 20:00:00 | 11.1890 | 0.0200 | 0.1400 | 80.0000 | 0.9134 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV合阳站重庆合川.110kV合阳站1# | 41.4036 | 重庆合川.110kV合阳站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 4B2E0449-2A6C-4F76-88B3-957142B421CF-01155 | 现状态 |  | AC981CC9FACB7B5FE0530253040A1493 | 9.28 | 0.35
197 |  | 10kV合宝线963 | 绿 | 8.5709 | 8.57 | 8.5709 | 2025-01-07 19:15:00 | 10.1498 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.2502 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV合川站重庆合川.110kV合川站1# | 34.1780 | 重庆合川.110kV合川站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00011 | 现状态 |  | AC981CC9FAF27B5FE0530253040A1493 | 8.57 | 0.35
198 |  | 10kV合塔线972 | 绿 | 9.4523 | 9.45 | 9.4523 | 2024-12-29 20:00:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.3888 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV合阳站重庆合川.110kV合阳站1# | 41.4036 | 重庆合川.110kV合阳站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 4B2E0449-2A6C-4F76-88B3-957142B421CF-01155 | 现状态 |  | AC981CC9FC057B5FE0530253040A1493 | 9.45 | 0.35
199 |  | 10kV合土线973 | 绿 | 5.4339 | 5.88 | 5.4339 | 2025-01-07 19:15:00 | 6.4605 | 0.3836 | 0.0600 | 80.0000 | 1.9653 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV合川站重庆合川.110kV合川站2# | 34.2091 | 重庆合川.110kV合川站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00011 | 现状态 |  | ACAB2FE93F12E61EE0530253040A6101 | 5.88 | 0.35
200 |  | 10kV合南线976 | 绿 | 8.6441 | 8.64 | 8.6441 | 2025-01-07 19:15:00 | 10.1498 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.4529 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV合川站重庆合川.110kV合川站2# | 34.2091 | 重庆合川.110kV合川站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00011 | 现状态 |  | AC981CC9FAF17B5FE0530253040A1493 | 8.64 | 0.35
201 |  | 10kV合华线974 | 绿 | 4.7360 | 5.24 | 4.7360 | 2025-01-07 19:15:00 | 5.8890 | 0.4531 | 0.0500 | 80.0000 | 1.4631 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV合川站重庆合川.110kV合川站2# | 34.2091 | 重庆合川.110kV合川站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00011 | 现状态 |  | ACAB2FE941D5E61EE0530253040A6101 | 5.24 | 0.35
202 |  | 10kV合北线964 | 绿 | 8.1198 | 8.12 | 8.1198 | 2024-12-29 20:00:00 | 10.1498 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.0000 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV合阳站重庆合川.110kV合阳站1# | 41.4036 | 重庆合川.110kV合阳站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 4B2E0449-2A6C-4F76-88B3-957142B421CF-01155 | 现状态 |  | AC981CC9FACC7B5FE0530253040A1493 | 8.12 | 0.35
203 |  | 10kV合利二线973 | 绿 | 8.1198 | 8.12 | 8.1198 | 2024-12-29 20:00:00 | 10.1498 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.0000 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV合阳站重庆合川.110kV合阳站2# | 36.8215 | 重庆合川.110kV合阳站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 4B2E0449-2A6C-4F76-88B3-957142B421CF-01155 | 现状态 |  | AC981CC9FCE67B5FE0530253040A1493 | 8.12 | 0.35
204 |  | 10kV合利一线971 | 绿 | 4.8772 | 8.91 | 4.8772 | 2024-12-29 20:00:00 | 10.4789 | 0.0690 | 3.9600 | 80.0000 | 1.4498 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV合阳站重庆合川.110kV合阳站1# | 41.4036 | 重庆合川.110kV合阳站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 4B2E0449-2A6C-4F76-88B3-957142B421CF-01155 | 现状态 |  | AC981CC9FC447B5FE0530253040A1493 | 8.91 | 0.35
205 |  | 10kV合凉线969 | 绿 | 9.2721 | 9.27 | 9.2721 | 2024-12-29 20:00:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.8893 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV合阳站重庆合川.110kV合阳站1# | 41.4036 | 重庆合川.110kV合阳站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 4B2E0449-2A6C-4F76-88B3-957142B421CF-01155 | 现状态 |  | AC981CC9FBC07B5FE0530253040A1493 | 9.27 | 0.35
206 |  | 10kV合中线966 | 绿 | 8.8709 | 8.87 | 8.8709 | 2025-01-07 19:15:00 | 10.1498 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 2.0815 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV合川站重庆合川.110kV合川站1# | 34.1780 | 重庆合川.110kV合川站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00011 | 现状态 |  | AC981CC9FBD37B5FE0530253040A1493 | 8.87 | 0.35
207 |  | 10kV合中二线972 | 绿 | 8.8864 | 8.89 | 8.8864 | 2025-01-07 19:15:00 | 10.1498 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 2.1244 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV合川站重庆合川.110kV合川站2# | 34.2091 | 重庆合川.110kV合川站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00011 | 现状态 |  | AC981CC9FB157B5FE0530253040A1493 | 8.89 | 0.35
208 |  | 10kV合上线964 | 绿 | 8.5170 | 8.52 | 8.5170 | 2025-01-07 19:15:00 | 10.1498 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.1006 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV合川站重庆合川.110kV合川站1# | 34.1780 | 重庆合川.110kV合川站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00011 | 现状态 |  | AC981CC9FAF07B5FE0530253040A1493 | 8.52 | 0.35
209 |  | 10kV合上二线977 | 绿 | 7.2600 | 7.26 | 7.2600 | 2025-01-07 19:15:00 | 8.5390 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.1883 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV合川站重庆合川.110kV合川站2# | 34.2091 | 重庆合川.110kV合川站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00011 | 现状态 |  | ACAB2FE94241E61EE0530253040A6101 | 7.26 | 0.35
210 |  | 10kV古桂线961 | 绿 | 8.9512 | 8.95 | 8.9512 | 2024-12-28 20:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.0000 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV古楼站重庆合川.110kV古楼站1# | 39.9334 | 重庆合川.110kV古楼站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 953A4E3C-64E2-4D9B-AEA5-CD7F9FF5C633-26453 | 现状态 |  | AC981CC9FC027B5FE0530253040A1493 | 8.95 | 0.35
211 |  | 10kV古杠线973 | 绿 | 8.0832 | 8.38 | 8.0832 | 2024-12-29 20:00:00 | 10.4789 | 0.1709 | 0.1290 | 80.0000 | 0.0000 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV古楼站重庆合川.110kV古楼站2# | 38.8100 | 重庆合川.110kV古楼站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 953A4E3C-64E2-4D9B-AEA5-CD7F9FF5C633-26453 | 现状态 |  | AC981CC9FD137B5FE0530253040A1493 | 8.38 | 0.35
212 |  | 10kV古山线972 | 绿 | 6.7871 | 7.29 | 6.7871 | 2024-12-29 20:00:00 | 8.5390 | 0.3964 | 0.1110 | 80.0000 | 1.2840 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV古楼站重庆合川.110kV古楼站2# | 38.8100 | 重庆合川.110kV古楼站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 953A4E3C-64E2-4D9B-AEA5-CD7F9FF5C633-26453 | 现状态 |  | AC981CC9FB3C7B5FE0530253040A1493 | 7.29 | 0.35
213 |  | 10kV古安线975 | 绿 | 9.3928 | 9.39 | 9.3928 | 2024-12-29 20:00:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.2240 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV古楼站重庆合川.110kV古楼站2# | 38.8100 | 重庆合川.110kV古楼站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 953A4E3C-64E2-4D9B-AEA5-CD7F9FF5C633-26453 | 现状态 |  | AC981CC9FC497B5FE0530253040A1493 | 9.39 | 0.35
214 |  | 10kV古大线967 | 绿 | 4.1521 | 4.16 | 4.1521 | 2024-12-28 20:15:00 | 4.7805 | 0.0100 | 0.0000 | 80.0000 | 0.9360 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV古楼站重庆合川.110kV古楼站1# | 39.9334 | 重庆合川.110kV古楼站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 953A4E3C-64E2-4D9B-AEA5-CD7F9FF5C633-26453 | 现状态 |  | AC981CC9FB397B5FE0530253040A1493 | 4.16 | 0.35
215 |  | 10kV古塘线966 | 绿 | 7.1831 | 8.38 | 7.1831 | 2024-12-28 20:15:00 | 10.4789 | 1.2000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.0000 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV古楼站重庆合川.110kV古楼站1# | 39.9334 | 重庆合川.110kV古楼站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 953A4E3C-64E2-4D9B-AEA5-CD7F9FF5C633-26453 | 现状态 |  | AC981CC9FA707B5FE0530253040A1493 | 8.38 | 0.35
216 |  | 10kV古双线964 | 绿 | 7.8123 | 8.36 | 7.8123 | 2024-12-28 20:15:00 | 10.1498 | 0.5500 | 0.0000 | 80.0000 | 0.6720 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV古楼站重庆合川.110kV古楼站1# | 39.9334 | 重庆合川.110kV古楼站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 953A4E3C-64E2-4D9B-AEA5-CD7F9FF5C633-26453 | 现状态 |  | AC981CC9FC767B5FE0530253040A1493 | 8.36 | 0.35
217 |  | 10kV古化线974 | 绿 | 7.7293 | 8.61 | 7.7293 | 2024-12-29 20:00:00 | 10.4789 | 0.1490 | 0.7300 | 80.0000 | 0.6240 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV古楼站重庆合川.110kV古楼站2# | 38.8100 | 重庆合川.110kV古楼站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 953A4E3C-64E2-4D9B-AEA5-CD7F9FF5C633-26453 | 现状态 |  | AC981CC9FAE47B5FE0530253040A1493 | 8.61 | 0.35
218 |  | 10kV古利线965 | 绿 | 8.1331 | 8.92 | 8.1331 | 2024-12-28 20:15:00 | 10.1498 | 0.4769 | 0.3130 | 80.0000 | 2.2260 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV古楼站重庆合川.110kV古楼站1# | 39.9334 | 重庆合川.110kV古楼站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 953A4E3C-64E2-4D9B-AEA5-CD7F9FF5C633-26453 | 现状态 |  | AC981CC9FB3B7B5FE0530253040A1493 | 8.92 | 0.35
219 |  | 10kV古临线968 | 绿 | 3.3415 | 4.98 | 3.3415 | 2024-12-28 20:15:00 | 5.8890 | 0.5660 | 1.0700 | 80.0000 | 0.7380 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV古楼站重庆合川.110kV古楼站1# | 39.9334 | 重庆合川.110kV古楼站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 953A4E3C-64E2-4D9B-AEA5-CD7F9FF5C633-26453 | 现状态 |  | AC981CC9FB3A7B5FE0530253040A1493 | 4.98 | 0.35
220 |  | 10kV双镇线972 | 绿 | 6.7666 | 7.14 | 6.7666 | 2025-01-08 21:15:00 | 8.5390 | 0.3715 | 0.0000 | 80.0000 | 0.8506 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV双喻站重庆合川.110kV双喻站2# | 39.9202 | 重庆合川.110kV双喻站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 94721f3b-2a80-41b0-b9f5-d08d494f2782 | 现状态 |  | ACAB2FE93F55E61EE0530253040A6101 | 7.14 | 0.35
221 |  | 10kV双莲线973 | 绿 | 7.5493 | 8.23 | 7.5493 | 2025-01-08 21:15:00 | 6.4605 | 0.6818 | 0.0000 | 80.0000 | 8.4879 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV双喻站重庆合川.110kV双喻站2# | 39.9202 | 重庆合川.110kV双喻站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 94721f3b-2a80-41b0-b9f5-d08d494f2782 | 现状态 |  | FC8161BB47EB6103E0530153040A9E46 | 8.23 | 0.35
222 |  | 10kV双江线971 | 绿 | 5.4981 | 6.27 | 5.4981 | 2025-01-08 21:15:00 | 7.1534 | 0.6652 | 0.1080 | 80.0000 | 1.5202 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV双喻站重庆合川.110kV双喻站2# | 39.9202 | 重庆合川.110kV双喻站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 94721f3b-2a80-41b0-b9f5-d08d494f2782 | 现状态 |  | FC8161BB47EA6103E0530153040A9E46 | 6.27 | 0.35
223 |  | 10kV双楠线974 | 绿 | 8.0277 | 8.03 | 8.0277 | 2025-01-08 21:15:00 | 9.9936 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.0908 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV双喻站重庆合川.110kV双喻站2# | 39.9202 | 重庆合川.110kV双喻站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 94721f3b-2a80-41b0-b9f5-d08d494f2782 | 现状态 |  | b00d09c694574268968c9a90bb4c88bc | 8.03 | 0.35
224 |  | 10kV双塘线979 | 绿 | 7.1568 | 7.64 | 7.1568 | 2025-01-08 21:15:00 | 8.7469 | 0.4860 | 0.0000 | 80.0000 | 1.7883 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV双喻站重庆合川.110kV双喻站3# | 41.9296 | 重庆合川.110kV双喻站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 94721f3b-2a80-41b0-b9f5-d08d494f2782 | 现状态 |  | ACAB2FE93F0EE61EE0530253040A6101 | 7.64 | 0.35
225 |  | 10kV双北二线978 | 绿 | 8.1779 | 8.22 | 8.1779 | 2025-01-08 21:15:00 | 10.1498 | 0.0400 | 0.0000 | 80.0000 | 0.2717 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV双喻站重庆合川.110kV双喻站3# | 41.9296 | 重庆合川.110kV双喻站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 94721f3b-2a80-41b0-b9f5-d08d494f2782 | 现状态 |  | ACAB2FE9444AE61EE0530253040A6101 | 8.22 | 0.35
226 |  | 10kV双北一线969 | 绿 | 8.7194 | 8.72 | 8.7194 | 2025-01-08 21:15:00 | 10.1498 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.6615 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV双喻站重庆合川.110kV双喻站2# | 39.9202 | 重庆合川.110kV双喻站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 94721f3b-2a80-41b0-b9f5-d08d494f2782 | 现状态 |  | ACAB2FE9456EE61EE0530253040A6101 | 8.72 | 0.35
227 |  | 10kV双创线981 | 绿 | 3.6793 | 5.40 | 3.6793 | 2025-01-08 21:15:00 | 5.8890 | 1.6336 | 0.0900 | 80.0000 | 1.9171 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV双喻站重庆合川.110kV双喻站3# | 41.9296 | 重庆合川.110kV双喻站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 94721f3b-2a80-41b0-b9f5-d08d494f2782 | 现状态 |  | AC981CC9FBBE7B5FE0530253040A1493 | 5.40 | 0.35
228 |  | 10kV双农二线977 | 绿 | 6.2979 | 7.74 | 6.2979 | 2025-01-08 21:15:00 | 8.7469 | 1.4400 | 0.0000 | 80.0000 | 2.0519 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV双喻站重庆合川.110kV双喻站3# | 41.9296 | 重庆合川.110kV双喻站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 94721f3b-2a80-41b0-b9f5-d08d494f2782 | 现状态 |  | ACAB2FE9431FE61EE0530253040A6101 | 7.74 | 0.35
229 |  | 10kV双农一线970 | 绿 | 7.0512 | 7.87 | 7.0512 | 2025-01-08 21:15:00 | 8.7469 | 0.3200 | 0.5000 | 80.0000 | 2.4214 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV双喻站重庆合川.110kV双喻站2# | 39.9202 | 重庆合川.110kV双喻站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | 94721f3b-2a80-41b0-b9f5-d08d494f2782 | 现状态 |  | ACAB2FE9431EE61EE0530253040A6101 | 7.87 | 0.35
230 |  | 10kV南鹿二线975 | 绿 | 7.9783 | 8.56 | 7.9783 | 2025-01-07 19:15:00 | 9.5609 | 0.5600 | 0.0170 | 80.0000 | 2.5125 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV南溪站重庆合川.110kV南溪站2# | 60.5260 | 重庆合川.110kV南溪站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DCB58570-3006-4967-B0DE-02472B870E58-92135 | 现状态 |  | AC981CC9FA8F7B5FE0530253040A1493 | 8.56 | 0.35
231 |  | 10kV南鹿一线961 | 绿 | 6.7488 | 8.57 | 6.7488 | 2025-01-07 19:15:00 | 9.5609 | 0.0000 | 1.8200 | 80.0000 | 2.5500 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV南溪站重庆合川.110kV南溪站1# | 56.7911 | 重庆合川.110kV南溪站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DCB58570-3006-4967-B0DE-02472B870E58-92135 | 现状态 |  | AC981CC9FA767B5FE0530253040A1493 | 8.57 | 0.35
232 |  | 10kV南进线972 | 绿 | 5.1684 | 5.17 | 5.1684 | 2025-01-07 19:15:00 | 6.4605 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.0000 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV南溪站重庆合川.110kV南溪站1# | 56.7911 | 重庆合川.110kV南溪站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DCB58570-3006-4967-B0DE-02472B870E58-92135 | 现状态 |  | D29D900E3AB2484AE0530153040A763C | 5.17 | 0.35
233 |  | 10kV南荣线997 | 绿 | 9.2975 | 9.30 | 9.2975 | 2025-01-07 19:15:00 | 9.9936 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 3.6100 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV南溪站重庆合川.110kV南溪站3# | 56.5817 | 重庆合川.110kV南溪站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DCB58570-3006-4967-B0DE-02472B870E58-92135 | 现状态 |  | 9e039289beb8442aa7a3e6e6e0892582 | 9.30 | 0.35
234 |  | 10kV南米二线986 | 绿 | 10.0723 | 10.30 | 10.0723 | 2025-01-07 19:15:00 | 11.1890 | 0.0320 | 0.2000 | 80.0000 | 3.7500 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV南溪站重庆合川.110kV南溪站3# | 56.5817 | 重庆合川.110kV南溪站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DCB58570-3006-4967-B0DE-02472B870E58-92135 | 现状态 |  | AC981CC9FB137B5FE0530253040A1493 | 10.30 | 0.35
235 |  | 10kV南米一线965 | 绿 | 10.3314 | 10.33 | 10.3314 | 2025-01-07 19:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 3.8250 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV南溪站重庆合川.110kV南溪站1# | 56.7911 | 重庆合川.110kV南溪站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DCB58570-3006-4967-B0DE-02472B870E58-92135 | 现状态 |  | AC981CC9FB147B5FE0530253040A1493 | 10.33 | 0.35
236 |  | 10kV南福线970 | 绿 | 8.8636 | 10.16 | 8.8636 | 2025-01-07 19:15:00 | 11.1890 | 1.3000 | 0.0000 | 80.0000 | 3.3600 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV南溪站重庆合川.110kV南溪站1# | 56.7911 | 重庆合川.110kV南溪站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DCB58570-3006-4967-B0DE-02472B870E58-92135 | 现状态 |  | AC981CC9FDE17B5FE0530253040A1493 | 10.16 | 0.35
237 |  | 10kV南石二线978 | 绿 | 9.8034 | 10.08 | 9.8034 | 2025-01-07 19:15:00 | 11.1890 | 0.2790 | 0.0000 | 80.0000 | 3.1350 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV南溪站重庆合川.110kV南溪站2# | 60.5260 | 重庆合川.110kV南溪站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DCB58570-3006-4967-B0DE-02472B870E58-92135 | 现状态 |  | AC981CC9FBB97B5FE0530253040A1493 | 10.08 | 0.35
238 |  | 10kV南石一线964 | 绿 | 8.9512 | 8.95 | 8.9512 | 2025-01-07 19:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.0000 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV南溪站重庆合川.110kV南溪站1# | 56.7911 | 重庆合川.110kV南溪站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DCB58570-3006-4967-B0DE-02472B870E58-92135 | 现状态 |  | AC981CC9FBB87B5FE0530253040A1493 | 8.95 | 0.35
239 |  | 10kV南白二线983 | 绿 | 9.2673 | 9.27 | 9.2673 | 2025-01-07 19:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.8760 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV南溪站重庆合川.110kV南溪站2# | 60.5260 | 重庆合川.110kV南溪站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DCB58570-3006-4967-B0DE-02472B870E58-92135 | 现状态 |  | AC981CC9FBAB7B5FE0530253040A1493 | 9.27 | 0.35
240 |  | 10kV南白一线971 | 绿 | 9.6234 | 9.74 | 9.6234 | 2025-01-07 19:15:00 | 11.1890 | 0.0700 | 0.0480 | 80.0000 | 2.1900 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV南溪站重庆合川.110kV南溪站1# | 56.7911 | 重庆合川.110kV南溪站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DCB58570-3006-4967-B0DE-02472B870E58-92135 | 现状态 |  | AC981CC9FD767B5FE0530253040A1493 | 9.74 | 0.35
241 |  | 10kV南沙线967 | 绿 | 4.7805 | 4.78 | 4.7805 | 2025-01-07 19:15:00 | 5.8890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.1920 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV南溪站重庆合川.110kV南溪站1# | 56.7911 | 重庆合川.110kV南溪站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DCB58570-3006-4967-B0DE-02472B870E58-92135 | 现状态 |  | AC981CC9FC3E7B5FE0530253040A1493 | 4.78 | 0.35
242 |  | 10kV南微二线990 | 绿 | 7.9512 | 8.95 | 7.9512 | 2025-01-07 19:15:00 | 11.1890 | 1.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.0000 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV南溪站重庆合川.110kV南溪站3# | 56.5817 | 重庆合川.110kV南溪站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DCB58570-3006-4967-B0DE-02472B870E58-92135 | 现状态 |  | AC981CC9FB387B5FE0530253040A1493 | 8.95 | 0.35
243 |  | 10kV南微一线962 | 绿 | 9.3680 | 9.37 | 9.3680 | 2025-01-07 19:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.1550 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV南溪站重庆合川.110kV南溪站1# | 56.7911 | 重庆合川.110kV南溪站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DCB58570-3006-4967-B0DE-02472B870E58-92135 | 现状态 |  | AC981CC9FB377B5FE0530253040A1493 | 9.37 | 0.35
244 |  | 10kV南峰二线999 | 绿 | 7.7585 | 8.96 | 7.7585 | 2025-01-07 19:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 1.2000 | 80.0000 | 0.0203 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV南溪站重庆合川.110kV南溪站3# | 56.5817 | 重庆合川.110kV南溪站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DCB58570-3006-4967-B0DE-02472B870E58-92135 | 现状态 |  | CFDFCA3CAEF7ACA1E0530253040AD3F2 | 8.96 | 0.35
245 |  | 10kV南峰一线966 | 绿 | 26.0651 | 26.07 | 26.0651 | 2025-01-07 19:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 47.4300 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV南溪站重庆合川.110kV南溪站1# | 56.7911 | 重庆合川.110kV南溪站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DCB58570-3006-4967-B0DE-02472B870E58-92135 | 现状态 |  | AC981CC9FB5C7B5FE0530253040A1493 | 26.07 | 0.35
246 |  | 10kV南岛线968 | 绿 | 8.9512 | 8.95 | 8.9512 | 2025-01-07 19:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.0000 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV南溪站重庆合川.110kV南溪站1# | 56.7911 | 重庆合川.110kV南溪站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DCB58570-3006-4967-B0DE-02472B870E58-92135 | 现状态 |  | B577F017FD82A33BE0530253040A34A2 | 8.95 | 0.35
247 |  | 10kV南坊线987 | 绿 | 8.1392 | 8.14 | 8.1392 | 2025-01-07 19:15:00 | 9.9936 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.4000 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV南溪站重庆合川.110kV南溪站3# | 56.5817 | 重庆合川.110kV南溪站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DCB58570-3006-4967-B0DE-02472B870E58-92135 | 现状态 |  | 180e46efc7ec439794c2b2e7aa92185d | 8.14 | 0.35
248 |  | 10kV南五线981 | 绿 | 7.3154 | 7.32 | 7.3154 | 2025-01-07 19:15:00 | 8.5390 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.3420 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV南溪站重庆合川.110kV南溪站2# | 60.5260 | 重庆合川.110kV南溪站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DCB58570-3006-4967-B0DE-02472B870E58-92135 | 现状态 |  | AC981CC9FDE27B5FE0530253040A1493 | 7.32 | 0.35
249 |  | 10kV华滩线613 | 绿 | 7.2900 | 7.32 | 7.2900 | 2024-12-03 18:30:00 | 8.5390 | 0.0300 | 0.0000 | 80.0000 | 1.3548 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV华川站重庆合川.35kV华川站1# | 9.1870 | 重庆合川.35kV华川站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00006 | 现状态 |  | ACAB2FE942B1E61EE0530253040A6101 | 7.32 | 0.35
250 |  | 10kV华双线615 | 绿 | 5.3856 | 5.39 | 5.3856 | 2024-12-03 18:30:00 | 6.4605 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.6020 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV华川站重庆合川.35kV华川站1# | 9.1870 | 重庆合川.35kV华川站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00006 | 现状态 |  | ACAB2FE942B0E61EE0530253040A6101 | 5.39 | 0.35
251 |  | 10kV华北线621 | 绿 | 8.1198 | 8.12 | 8.1198 | 2024-12-03 18:30:00 | 10.1498 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.0000 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV华川站重庆合川.35kV华川站2# | 8.5643 | 重庆合川.35kV华川站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00006 | 现状态 |  | B577F017FDC3A33BE0530253040A34A2 | 8.12 | 0.35
252 |  | 10kV华井线623 | 绿 | 7.2465 | 7.51 | 7.2465 | 2024-12-03 18:30:00 | 8.5390 | 0.2050 | 0.0630 | 80.0000 | 1.8936 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV华川站重庆合川.35kV华川站2# | 8.5643 | 重庆合川.35kV华川站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00006 | 现状态 |  | ACAB2FE942B2E61EE0530253040A6101 | 7.51 | 0.35
253 |  | 10kV井镇线926 | 绿 | 5.1618 | 5.30 | 5.1618 | 2024-12-03 18:15:00 | 6.4605 | 0.1430 | 0.0000 | 80.0000 | 0.3779 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV盐井站重庆合川.110kV盐井站2# | 24.1249 | 重庆合川.110kV盐井站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00012 | 现状态 |  | ACAB2FE942B7E61EE0530253040A6101 | 5.30 | 0.35
254 |  | 10kV井镇二线911 | 绿 | 5.5537 | 5.55 | 5.5537 | 2024-12-03 18:30:00 | 5.8890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 2.3350 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV盐井站重庆合川.110kV盐井站1# | 24.1249 | 重庆合川.110kV盐井站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00012 | 现状态 |  | ACAB2FE93FA3E61EE0530253040A6101 | 5.55 | 0.35
255 |  | 10kV井镇三线914 | 绿 | 7.0300 | 7.03 | 7.0300 | 2024-12-03 18:30:00 | 8.7469 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.0900 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV盐井站重庆合川.110kV盐井站1# | 24.1249 | 重庆合川.110kV盐井站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00012 | 现状态 |  | ACAB2FE945C0E61EE0530253040A6101 | 7.03 | 0.35
256 |  | 10kV井草线923 | 绿 | 4.5657 | 4.85 | 4.5657 | 2024-12-03 18:15:00 | 5.8890 | 0.2840 | 0.0000 | 80.0000 | 0.3839 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV盐井站重庆合川.110kV盐井站2# | 24.1249 | 重庆合川.110kV盐井站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00012 | 现状态 |  | ACAB2FE93F6AE61EE0530253040A6101 | 4.85 | 0.35
257 |  | 10kV井材线925 | 绿 | 5.5537 | 5.55 | 5.5537 | 2024-12-03 18:15:00 | 6.4605 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.0678 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV盐井站重庆合川.110kV盐井站2# | 24.1249 | 重庆合川.110kV盐井站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00012 | 现状态 |  | ACAB2FE943F2E61EE0530253040A6101 | 5.55 | 0.35
258 |  | 10kV井工二线927 | 绿 | 8.6234 | 8.62 | 8.6234 | 2024-12-03 18:15:00 | 10.4789 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.6659 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV盐井站重庆合川.110kV盐井站2# | 24.1249 | 重庆合川.110kV盐井站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00012 | 现状态 |  | ACAB2FE94263E61EE0530253040A6101 | 8.62 | 0.35
259 |  | 10kV井工一线912 | 绿 | 6.7163 | 8.56 | 6.7163 | 2024-12-03 18:30:00 | 10.4789 | 1.8400 | 0.0000 | 80.0000 | 0.4800 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV盐井站重庆合川.110kV盐井站1# | 24.1249 | 重庆合川.110kV盐井站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00012 | 现状态 |  | ACAB2FE94264E61EE0530253040A6101 | 8.56 | 0.35
260 |  | 10kV井冶线917 | 绿 | 6.6888 | 6.69 | 6.6888 | 2024-12-03 18:30:00 | 8.3312 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.0660 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV盐井站重庆合川.110kV盐井站1# | 24.1249 | 重庆合川.110kV盐井站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00012 | 现状态 |  | ACAB2FE942B6E61EE0530253040A6101 | 6.69 | 0.35
261 |  | 10kV云镇二线970 | 绿 | 5.4582 | 5.59 | 5.4582 | 2024-12-28 20:15:00 | 6.4605 | 0.0750 | 0.0600 | 80.0000 | 1.1773 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV云门站重庆合川.35kV云门站2# | 8.1903 | 重庆合川.35kV云门站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06858 | 现状态 |  | AC981CC9FDEE7B5FE0530253040A1493 | 5.59 | 0.35
262 |  | 10kV云镇一线963 | 绿 | 7.1333 | 7.13 | 7.1333 | 2024-12-29 20:00:00 | 8.5390 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.8372 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV云门站重庆合川.35kV云门站1# | 8.0594 | 重庆合川.35kV云门站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06858 | 现状态 |  | AC981CC9FDF07B5FE0530253040A1493 | 7.13 | 0.35
263 |  | 10kV云泥线964 | 绿 | 6.9698 | 7.25 | 6.9698 | 2024-12-29 20:00:00 | 8.5390 | 0.2137 | 0.0700 | 80.0000 | 1.1705 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV云门站重庆合川.35kV云门站1# | 8.0594 | 重庆合川.35kV云门站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06858 | 现状态 |  | AC981CC9FDED7B5FE0530253040A1493 | 7.25 | 0.35
264 |  | 10kV云步线969 | 绿 | 8.1903 | 8.67 | 8.7431 | 2024-12-28 20:15:00 | 11.1890 | 0.1251 | 0.0830 | 80.0000 | 0.0000 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV云门站重庆合川.35kV云门站2# | 8.1903 | 重庆合川.35kV云门站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06858 | 现状态 |  | AC981CC9FB447B5FE0530253040A1493 | 8.95 | 0.35
265 |  | 10kV云思线968 | 绿 | 7.1101 | 7.24 | 7.1101 | 2024-12-28 20:15:00 | 8.7469 | 0.1090 | 0.0250 | 80.0000 | 0.6834 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV云门站重庆合川.35kV云门站2# | 8.1903 | 重庆合川.35kV云门站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06858 | 现状态 |  | AC981CC9FBD27B5FE0530253040A1493 | 7.24 | 0.35
266 |  | 10kV云天线965 | 绿 | 6.4044 | 7.17 | 6.4044 | 2024-12-29 20:00:00 | 8.5390 | 0.6171 | 0.1520 | 80.0000 | 0.9488 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.35kV云门站重庆合川.35kV云门站1# | 8.0594 | 重庆合川.35kV云门站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06858 | 现状态 |  | AC981CC9FDEF7B5FE0530253040A1493 | 7.17 | 0.35
267 |  | 10kV东阳二线977 | 绿 | 8.0393 | 10.10 | 8.0393 | 2025-01-08 21:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 2.0600 | 80.0000 | 3.1820 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV东津沱站重庆合川.110kV东津沱站2# | 55.6753 | 重庆合川.110kV东津沱站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06754 | 现状态 |  | AC981CC9FAAF7B5FE0530253040A1493 | 10.10 | 0.35
268 |  | 10kV东阳一线965 | 绿 | 9.5231 | 9.52 | 9.5231 | 2025-01-08 21:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.5850 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV东津沱站重庆合川.110kV东津沱站1# | 56.8036 | 重庆合川.110kV东津沱站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06754 | 现状态 |  | AC981CC9FAB07B5FE0530253040A1493 | 9.52 | 0.35
269 |  | 10kV东金二线980 | 绿 | 9.6415 | 9.64 | 9.6415 | 2025-01-08 21:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.9130 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV东津沱站重庆合川.110kV东津沱站2# | 55.6753 | 重庆合川.110kV东津沱站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06754 | 现状态 |  | AC981CC9FC3D7B5FE0530253040A1493 | 9.64 | 0.35
270 |  | 10kV东金一线970 | 绿 | 9.7995 | 9.80 | 9.7995 | 2025-01-08 21:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 2.3510 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV东津沱站重庆合川.110kV东津沱站1# | 56.8036 | 重庆合川.110kV东津沱站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06754 | 现状态 |  | AC981CC9FC3C7B5FE0530253040A1493 | 9.80 | 0.35
271 |  | 10kV东联线967 | 绿 | 9.4351 | 9.44 | 9.4351 | 2025-01-08 21:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.3410 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV东津沱站重庆合川.110kV东津沱站1# | 56.8036 | 重庆合川.110kV东津沱站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06754 | 现状态 |  | AC981CC9FCC27B5FE0530253040A1493 | 9.44 | 0.35
272 |  | 10kV东翔一线632 | 绿 | 7.2053 | 7.21 | 7.2053 | 2024-12-03 18:15:00 | 8.5390 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.0368 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆北碚.110kV东阳站重庆北碚.110kV东阳站2# | 0.0000 | 重庆北碚.110kV东阳站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00014 | 现状态 |  | ACAB2FE9423FE61EE0530253040A6101 | 7.21 | 0.35
273 |  | 10kV东福线982 | 绿 | 9.0742 | 9.07 | 9.0742 | 2025-01-08 21:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.3410 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV东津沱站重庆合川.110kV东津沱站2# | 55.6753 | 重庆合川.110kV东津沱站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06754 | 现状态 |  | E49762B167EDE1F1E0530153040AA76C | 9.07 | 0.35
274 |  | 10kV东牌二线978 | 绿 | 9.4975 | 9.50 | 9.4975 | 2025-01-08 21:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.5140 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV东津沱站重庆合川.110kV东津沱站2# | 55.6753 | 重庆合川.110kV东津沱站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06754 | 现状态 |  | AC981CC9FC587B5FE0530253040A1493 | 9.50 | 0.35
275 |  | 10kV东牌一线972 | 绿 | 9.7905 | 9.79 | 9.7905 | 2025-01-08 21:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 2.3260 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV东津沱站重庆合川.110kV东津沱站1# | 56.8036 | 重庆合川.110kV东津沱站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06754 | 现状态 |  | AC981CC9FB657B5FE0530253040A1493 | 9.79 | 0.35
276 |  | 10kV东滨线983 | 绿 | 9.7137 | 9.71 | 9.7137 | 2025-01-08 21:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 2.1131 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV东津沱站重庆合川.110kV东津沱站2# | 55.6753 | 重庆合川.110kV东津沱站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06754 | 现状态 |  | AC981CC9FD927B5FE0530253040A1493 | 9.71 | 0.35
277 |  | 10kV东江二线974 | 绿 | 8.5490 | 8.55 | 8.5490 | 2025-01-08 21:15:00 | 9.5609 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 2.4950 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV东津沱站重庆合川.110kV东津沱站2# | 55.6753 | 重庆合川.110kV东津沱站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06754 | 现状态 |  | AC981CC9FAD37B5FE0530253040A1493 | 8.55 | 0.35
278 |  | 10kV东江一线963 | 绿 | 8.1734 | 8.17 | 8.1734 | 2025-01-08 21:15:00 | 9.5609 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.4540 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV东津沱站重庆合川.110kV东津沱站1# | 56.8036 | 重庆合川.110kV东津沱站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06754 | 现状态 |  | AC981CC9FAD17B5FE0530253040A1493 | 8.17 | 0.35
279 |  | 10kV东广二线973 | 绿 | 9.6613 | 9.66 | 9.6613 | 2025-01-08 21:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.9680 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV东津沱站重庆合川.110kV东津沱站2# | 55.6753 | 重庆合川.110kV东津沱站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06754 | 现状态 |  | AC981CC9FACF7B5FE0530253040A1493 | 9.66 | 0.35
280 |  | 10kV东广一线966 | 绿 | 9.6003 | 9.60 | 9.6003 | 2025-01-08 21:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.7990 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV东津沱站重庆合川.110kV东津沱站1# | 56.8036 | 重庆合川.110kV东津沱站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06754 | 现状态 |  | AC981CC9FAD27B5FE0530253040A1493 | 9.60 | 0.35
281 |  | 10kV东峰二线975 | 绿 | 9.6855 | 9.69 | 9.6855 | 2025-01-08 21:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 2.0350 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV东津沱站重庆合川.110kV东津沱站2# | 55.6753 | 重庆合川.110kV东津沱站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06754 | 现状态 |  | AC981CC9FB947B5FE0530253040A1493 | 9.69 | 0.35
282 |  | 10kV东峰一线962 | 绿 | 9.7042 | 9.70 | 9.7042 | 2025-01-08 21:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 2.0870 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV东津沱站重庆合川.110kV东津沱站1# | 56.8036 | 重庆合川.110kV东津沱站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06754 | 现状态 |  | AC981CC9FAD07B5FE0530253040A1493 | 9.70 | 0.35
283 |  | 10kV东堡二线976 | 绿 | 8.0041 | 8.00 | 8.0041 | 2025-01-08 21:15:00 | 9.5609 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.9850 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV东津沱站重庆合川.110kV东津沱站2# | 55.6753 | 重庆合川.110kV东津沱站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06754 | 现状态 |  | AC981CC9FA717B5FE0530253040A1493 | 8.00 | 0.35
284 |  | 10kV东堡一线968 | 绿 | 9.6440 | 9.64 | 9.6440 | 2025-01-08 21:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.9200 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV东津沱站重庆合川.110kV东津沱站1# | 56.8036 | 重庆合川.110kV东津沱站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06754 | 现状态 |  | AC981CC9FBC87B5FE0530253040A1493 | 9.64 | 0.35
285 |  | 10kV东亭二线979 | 绿 | 9.9583 | 9.96 | 9.9583 | 2025-01-08 21:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 2.7910 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV东津沱站重庆合川.110kV东津沱站2# | 55.6753 | 重庆合川.110kV东津沱站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06754 | 现状态 |  | AC981CC9FBEC7B5FE0530253040A1493 | 9.96 | 0.35
286 |  | 10kV东亭一线969 | 绿 | 9.7317 | 9.73 | 9.7317 | 2025-01-08 21:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 2.1630 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV东津沱站重庆合川.110kV东津沱站1# | 56.8036 | 重庆合川.110kV东津沱站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06754 | 现状态 |  | AC981CC9FCDC7B5FE0530253040A1493 | 9.73 | 0.35
287 |  | 10kV东五线971 | 绿 | 8.1198 | 8.12 | 8.1198 | 2025-01-08 21:15:00 | 10.1498 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.0000 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV东津沱站重庆合川.110kV东津沱站1# | 56.8036 | 重庆合川.110kV东津沱站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06754 | 现状态 |  | AC981CC9FBB67B5FE0530253040A1493 | 8.12 | 0.35
288 |  | 10kV东上线981 | 绿 | 9.7757 | 9.78 | 9.7757 | 2025-01-08 21:15:00 | 11.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 2.2850 | 0.9700 | 0.9500 | 重庆合川.110kV东津沱站重庆合川.110kV东津沱站2# | 55.6753 | 重庆合川.110kV东津沱站 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆市电力公司 | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06754 | 现状态 |  | AC981CC9FB437B5FE0530253040A1493 | 9.78 | 0.35