## sheet1 -1
国网合川公司2025年三季度分布式电源接入电网（变电站主变压器）可开放容量信息发布
序号 | 定位 | 设备名称 | 评估等级 | 可开放容量(MW) | 承载力(MW) | 本级可开放容量(MW) | 典型时刻 | 电压等级 | 额定容量(MVA) | 分布式已并网容量(MW) | 分布式在途容量(MW) | 集中式出力(MW) | 小水电出力(MW) | 类别 | 所属变电站 | 反向负载率(%) | 净负荷(MW) | 出力系数 | 功率因数 | 上级主变 | 上级主变 可开放容量(MW) | 所属省公司 | 所属市公司 | 所属县公司 | 变电站id | 设备id | 是否跨区 | 本级承载力 | K值
1 |  | 重庆合川.220kV花园站重庆合川.220kV花园站2# | 绿 | 60.5260 | 74.25 | 60.5260 | 2025-01-07 19:15:00 | 220kV | 180.0000 | 2.5199 | 11.2047 | 21.98 | 51.50 | 现状态 | 重庆合川.220kV花园站 | 0.0000 | 190.9302 | 0.9000 | 0.9500 | -1 |  | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00022 | A0FD5DA1CEDE957DE0530253040AC10D | 否 | 74.25 | 0.35
2 |  | 重庆合川.220kV花园站重庆合川.220kV花园站1# | 绿 | 48.1703 | 48.17 | 48.1703 | 2025-01-06 18:00:00 | 220kV | 180.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.220kV花园站 | 0.0000 | 123.8664 | 0.9000 | 0.9500 | -1 |  | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00022 | cace27a8110f41feb706a657e2f4cfaf | 否 | 48.17 | 0.35
3 |  | 重庆合川.220kV星寨站重庆合川.220kV星寨站2# | 绿 | 22.9927 | 32.28 | 22.9927 | 2025-01-08 21:15:00 | 220kV | 180.0000 | 8.5851 | 0.7066 | 22.37 | 0.28 | 现状态 | 重庆合川.220kV星寨站 | 0.0000 | 83.0169 | 0.9000 | 0.9500 | -1 |  | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | bdd05c26338a398aa062a8785d0162bdcfffaf00a6 | A0FD5DA1CEF3957DE0530253040AC10D | 否 | 32.28 | 0.35
4 |  | 重庆合川.220kV星寨站重庆合川.220kV星寨站1# | 绿 | 19.9984 | 29.21 | 19.9984 | 2025-01-08 21:15:00 | 220kV | 180.0000 | 8.5004 | 0.7066 | 14.34 | 0.75 | 现状态 | 重庆合川.220kV星寨站 | 0.0000 | 75.0997 | 0.9000 | 0.9500 | -1 |  | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | bdd05c26338a398aa062a8785d0162bdcfffaf00a6 | A0FD5DA1CEFC957DE0530253040AC10D | 否 | 29.21 | 0.35
5 |  | 重庆合川.220kV大石站重庆合川.220kV大石站2# | 绿 | 37.1733 | 54.80 | 37.1733 | 2024-12-29 20:00:00 | 220kV | 180.0000 | 13.5854 | 4.0370 | 1.99 | 54.95 | 现状态 | 重庆合川.220kV大石站 | 0.0000 | 140.9034 | 0.9000 | 0.9500 | -1 |  | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | 9E39212A-09A3-4ABC-84F7-200CD266B5BB-78860 | A0FD5DA1C80C957DE0530253040AC10D | 否 | 54.80 | 0.35
6 |  | 重庆合川.220kV大石站重庆合川.220kV大石站1# | 绿 | 26.9085 | 44.53 | 26.9085 | 2024-12-28 20:15:00 | 220kV | 180.0000 | 13.5855 | 4.0370 | 38.79 | 8.47 | 现状态 | 重庆合川.220kV大石站 | 0.0000 | 114.5082 | 0.9000 | 0.9500 | -1 |  | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | 9E39212A-09A3-4ABC-84F7-200CD266B5BB-78860 | A0FD5DA1C78C957DE0530253040AC10D | 否 | 44.53 | 0.35
7 |  | 重庆北碚.220kV江东站重庆北碚.220kV江东站3# | 绿 | 11.4687 | 17.03 | 25.5746 | 2024-12-03 18:15:00 | 220kV | 180.0000 | 10.7671 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆北碚.220kV江东站 | 0.0000 | 93.4501 | 0.9000 | 0.9500 | -1 |  | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | F6F00860-960D-4AEB-92BE-4DAF176E0ECD-76841 | A0FD5DA1C898957DE0530253040AC10D | 是 | 36.34 | 0.35
8 |  | 重庆北碚.220kV江东站重庆北碚.220kV江东站2# | 绿 | 12.6562 | 18.37 | 28.2227 | 2024-12-03 18:30:00 | 220kV | 180.0000 | 10.9822 | 0.0000 | 8.22 | 0.00 | 现状态 | 重庆北碚.220kV江东站 | 0.0000 | 100.8127 | 0.9000 | 0.9500 | -1 |  | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | F6F00860-960D-4AEB-92BE-4DAF176E0ECD-76841 | A0FD5DA1CC05957DE0530253040AC10D | 是 | 39.20 | 0.35
9 |  | 重庆合川.110kV高龙站重庆合川.110kV高龙站2# | 绿 | 38.5996 | 45.75 | 38.5996 | 2024-12-29 20:00:00 | 110kV | 50.0000 | 6.4811 | 0.6662 | 0.00 | 0.17 | 现状态 | 重庆合川.110kV高龙站 | 80.0000 | 15.5988 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.220kV大石站重庆合川.220kV大石站1#,重庆合川.220kV大石站重庆合川.220kV大石站2# | 64.0819 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | D879181B-BC34-4E0A-A635-82057CE05365-06403 | A0FD5DA1CDF2957DE0530253040AC10D | 否 | 45.75 | 0.35
10 |  | 重庆合川.110kV高龙站重庆合川.110kV高龙站1# | 绿 | 37.9371 | 45.46 | 37.9371 | 2024-12-29 20:00:00 | 110kV | 50.0000 | 6.7373 | 0.7892 | 0.00 | 0.43 | 现状态 | 重庆合川.110kV高龙站 | 80.0000 | 14.8299 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.220kV大石站重庆合川.220kV大石站2#,重庆合川.220kV大石站重庆合川.220kV大石站1# | 64.0819 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | D879181B-BC34-4E0A-A635-82057CE05365-06403 | A0FD5DA1CF0B957DE0530253040AC10D | 否 | 45.46 | 0.35
11 |  | 重庆合川.110kV草街站重庆合川.110kV草街站2# | 绿 | 24.1249 | 35.12 | 32.6996 | 2024-12-03 18:15:00 | 110kV | 40.0000 | 2.4200 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.110kV草街站 | 80.0000 | 8.4676 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆北碚.220kV江东站重庆北碚.220kV江东站3#,重庆北碚.220kV江东站重庆北碚.220kV江东站2# | 24.1249 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | 7D5607D3-3D4A-4509-96FE-F8648437FB1B-55294 | A0FD5DA1C785957DE0530253040AC10D | 否 | 35.12 | 0.35
12 |  | 重庆合川.110kV草街站重庆合川.110kV草街站1# | 绿 | 24.1249 | 34.33 | 29.6180 | 2024-12-03 18:15:00 | 110kV | 40.0000 | 4.6880 | 0.0250 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.110kV草街站 | 80.0000 | 6.3271 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆北碚.220kV江东站重庆北碚.220kV江东站3#,重庆北碚.220kV江东站重庆北碚.220kV江东站2# | 24.1249 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | 7D5607D3-3D4A-4509-96FE-F8648437FB1B-55294 | A0FD5DA1C8D0957DE0530253040AC10D | 否 | 34.33 | 0.35
13 |  | 重庆合川.110kV花果山站重庆合川.110kV花果山站3# | 绿 | 57.7058 | 57.71 | 57.7058 | 2025-01-07 19:15:00 | 110kV | 63.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.110kV花果山站 | 80.0000 | 19.8300 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.220kV花园站1#,重庆合川.220kV花园站2# | 60.5260 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | 8E3869B9-F220-4993-BF67-1DEABE29E663-29043 | b06159a563794f75bfd827a4dfa8f9ca | 否 | 57.71 | 0.35
14 |  | 重庆合川.110kV花果山站重庆合川.110kV花果山站2# | 绿 | 53.0660 | 58.72 | 53.0660 | 2025-01-07 19:15:00 | 110kV | 63.0000 | 0.0000 | 5.6500 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.110kV花果山站 | 80.0000 | 22.5720 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.220kV花园站1#,重庆合川.220kV花园站2# | 60.5260 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | 8E3869B9-F220-4993-BF67-1DEABE29E663-29043 | A0FD5DA1C83E957DE0530253040AC10D | 否 | 58.72 | 0.35
15 |  | 重庆合川.110kV花果山站重庆合川.110kV花果山站1# | 绿 | 59.4455 | 59.45 | 59.4455 | 2025-01-07 19:15:00 | 110kV | 63.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.110kV花果山站 | 80.0000 | 24.5520 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.220kV花园站1#,重庆合川.220kV花园站2# | 60.5260 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | 8E3869B9-F220-4993-BF67-1DEABE29E663-29043 | A0FD5DA1CE08957DE0530253040AC10D | 否 | 59.45 | 0.35
16 |  | 重庆合川.110kV盐井站重庆合川.110kV盐井站2# | 绿 | 24.1249 | 28.26 | 27.7704 | 2024-12-03 18:15:00 | 110kV | 31.5000 | 0.4858 | 0.0079 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.110kV盐井站 | 80.0000 | 8.3166 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆北碚.220kV江东站重庆北碚.220kV江东站3#,重庆北碚.220kV江东站重庆北碚.220kV江东站2# | 24.1249 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00012 | A0FD5DA1CC85957DE0530253040AC10D | 否 | 28.26 | 0.35
17 |  | 重庆合川.110kV盐井站重庆合川.110kV盐井站1# | 绿 | 24.1249 | 27.43 | 25.5184 | 2024-12-03 18:30:00 | 110kV | 31.5000 | 1.8988 | 0.0079 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.110kV盐井站 | 80.0000 | 6.0394 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆北碚.220kV江东站重庆北碚.220kV江东站3#,重庆北碚.220kV江东站重庆北碚.220kV江东站2# | 24.1249 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00012 | A0FD5DA1CD1D957DE0530253040AC10D | 否 | 27.43 | 0.35
18 |  | 重庆合川.110kV思居站重庆合川.110kV思居站3# | 绿 | 43.6782 | 44.47 | 43.6782 | 2024-12-29 20:00:00 | 110kV | 50.0000 | 0.7482 | 0.0400 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.110kV思居站 | 80.0000 | 12.1229 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.220kV大石站重庆合川.220kV大石站2#,重庆合川.220kV大石站重庆合川.220kV大石站1# | 64.0819 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | d00168d20eff80808167cf28ca0167d0014d412eff | A0FD5DA1CB92957DE0530253040AC10D | 否 | 44.47 | 0.35
19 |  | 重庆合川.110kV思居站重庆合川.110kV思居站2# | 绿 | 45.4572 | 45.56 | 45.4572 | 2024-12-29 20:00:00 | 110kV | 50.0000 | 0.0990 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.110kV思居站 | 80.0000 | 15.0811 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.220kV大石站重庆合川.220kV大石站2#,重庆合川.220kV大石站重庆合川.220kV大石站1# | 64.0819 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | d00168d20eff80808167cf28ca0167d0014d412eff | A0FD5DA1C98B957DE0530253040AC10D | 否 | 45.56 | 0.35
20 |  | 重庆合川.110kV小安溪站重庆合川.110k小安溪站V3# | 绿 | 41.7004 | 42.12 | 41.7004 | 2025-01-08 21:15:00 | 110kV | 50.0000 | 0.3861 | 0.0360 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.110kV小安溪站 | 80.0000 | 5.7612 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.220kV花园站重庆合川.220kV花园站1#,重庆合川.220kV花园站重庆合川.220kV花园站2# | 60.5260 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | ece5dc6fe18a398a5a78b9953f0178ece55dbf449a | 31b0747da53d4fc5b8e8df1852c39d28 | 否 | 42.12 | 0.35
21 |  | 重庆合川.110kV小安溪站重庆合川.110kV小安溪站2# | 绿 | 42.3026 | 42.53 | 42.3026 | 2025-01-08 21:15:00 | 110kV | 50.0000 | 0.1909 | 0.0400 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.110kV小安溪站 | 80.0000 | 6.8767 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.220kV花园站重庆合川.220kV花园站1#,重庆合川.220kV花园站重庆合川.220kV花园站2# | 60.5260 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | ece5dc6fe18a398a5a78b9953f0178ece55dbf449a | 7232c658cc294799bb30f59da22b984b | 否 | 42.53 | 0.35
22 |  | 重庆合川.110kV土场站重庆合川.110kV土场站3# | 绿 | 24.1249 | 35.39 | 37.3915 | 2024-12-03 18:15:00 | 110kV | 50.0000 | 8.6105 | 0.1413 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.110kV土场站 | 80.0000 | 16.6744 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆北碚.220kV江东站重庆北碚.220kV江东站3#,重庆北碚.220kV江东站重庆北碚.220kV江东站2# | 24.1249 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | DE263938-6980-496C-9A16-AFA0C77BDD9D-55224 | A0FD5DA1C7DD957DE0530253040AC10D | 否 | 46.14 | 0.35
23 |  | 重庆合川.110kV土场站重庆合川.110kV土场站2# | 绿 | 24.1249 | 35.39 | 46.2680 | 2024-12-03 18:30:00 | 110kV | 50.0000 | 1.8105 | 0.0663 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.110kV土场站 | 80.0000 | 22.1070 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆北碚.220kV江东站重庆北碚.220kV江东站3#,重庆北碚.220kV江东站重庆北碚.220kV江东站2# | 24.1249 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | DE263938-6980-496C-9A16-AFA0C77BDD9D-55224 | A0FD5DA1CB84957DE0530253040AC10D | 否 | 48.14 | 0.35
24 |  | 重庆合川.110kV土场站重庆合川.110kV土场站1# | 绿 | 24.1249 | 35.39 | 39.0942 | 2024-12-03 18:15:00 | 110kV | 50.0000 | 0.8396 | 0.0663 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.110kV土场站 | 80.0000 | 0.0000 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆北碚.220kV江东站重庆北碚.220kV江东站3#,重庆北碚.220kV江东站重庆北碚.220kV江东站2# | 24.1249 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | DE263938-6980-496C-9A16-AFA0C77BDD9D-55224 | A0FD5DA1C8A1957DE0530253040AC10D | 否 | 40.00 | 0.35
25 |  | 重庆合川.110kV合阳站重庆合川.110kV合阳站2# | 绿 | 36.8215 | 36.89 | 36.8215 | 2024-12-29 20:00:00 | 110kV | 40.0000 | 0.0000 | 0.0660 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.110kV合阳站 | 80.0000 | 13.2660 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.220kV大石站2#,重庆合川.220kV大石站1# | 64.0819 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | 4B2E0449-2A6C-4F76-88B3-957142B421CF-01155 | A0FD5DA1C9BA957DE0530253040AC10D | 否 | 36.89 | 0.35
26 |  | 重庆合川.110kV合阳站重庆合川.110kV合阳站1# | 绿 | 41.4036 | 45.59 | 41.4036 | 2024-12-29 20:00:00 | 110kV | 50.0000 | 0.0890 | 4.1000 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.110kV合阳站 | 80.0000 | 15.1800 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.220kV大石站2#,重庆合川.220kV大石站1# | 64.0819 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | 4B2E0449-2A6C-4F76-88B3-957142B421CF-01155 | A0FD5DA1C79C957DE0530253040AC10D | 否 | 45.59 | 0.35
27 |  | 重庆合川.110kV合川站重庆合川.110kV合川站2# | 绿 | 34.2091 | 35.37 | 34.2091 | 2025-01-07 19:15:00 | 110kV | 40.0000 | 1.0292 | 0.1338 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.110kV合川站 | 80.0000 | 9.1529 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.220kV花园站重庆合川.220kV花园站1#,重庆合川.220kV花园站重庆合川.220kV花园站2# | 60.5260 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00011 | A0FD5DA1C9DA957DE0530253040AC10D | 否 | 35.37 | 0.35
28 |  | 重庆合川.110kV合川站重庆合川.110kV合川站1# | 绿 | 34.1780 | 34.39 | 34.1780 | 2025-01-07 19:15:00 | 110kV | 40.0000 | 0.1925 | 0.0238 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.110kV合川站 | 80.0000 | 6.4987 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.220kV花园站重庆合川.220kV花园站2#,重庆合川.220kV花园站重庆合川.220kV花园站1# | 60.5260 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00011 | A0FD5DA1CAE6957DE0530253040AC10D | 否 | 34.39 | 0.35
29 |  | 重庆合川.110kV古楼站重庆合川.110kV古楼站2# | 绿 | 38.8100 | 45.20 | 38.8100 | 2024-12-29 20:00:00 | 110kV | 50.0000 | 4.9759 | 1.4178 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.110kV古楼站 | 80.0000 | 14.1240 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.220kV大石站2#,重庆合川.220kV大石站1# | 64.0819 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | 953A4E3C-64E2-4D9B-AEA5-CD7F9FF5C633-26453 | A0FD5DA1CC90957DE0530253040AC10D | 否 | 45.20 | 0.35
30 |  | 重庆合川.110kV古楼站重庆合川.110kV古楼站1# | 绿 | 39.9334 | 48.83 | 39.9334 | 2024-12-28 20:15:00 | 110kV | 50.0000 | 7.0625 | 1.8308 | 0.00 | 10.13 | 现状态 | 重庆合川.110kV古楼站 | 80.0000 | 23.9580 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.220kV大石站1#,重庆合川.220kV大石站2# | 64.0819 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | 953A4E3C-64E2-4D9B-AEA5-CD7F9FF5C633-26453 | A0FD5DA1C838957DE0530253040AC10D | 否 | 48.83 | 0.35
31 |  | 重庆合川.110kV双喻站重庆合川.110kV双喻站3# | 绿 | 41.9296 | 45.69 | 41.9296 | 2025-01-08 21:15:00 | 110kV | 50.0000 | 3.6584 | 0.0979 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.110kV双喻站 | 80.0000 | 15.4330 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.220kV星寨站重庆合川.220kV星寨站2#,重庆合川.220kV星寨站重庆合川.220kV星寨站1# | 42.9911 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | 94721f3b-2a80-41b0-b9f5-d08d494f2782 | 7ba01cd0b49846ddaa2d1a38d14cfc9c | 否 | 45.69 | 0.35
32 |  | 重庆合川.110kV双喻站重庆合川.110kV双喻站2# | 绿 | 39.9202 | 42.63 | 39.9202 | 2025-01-08 21:15:00 | 110kV | 50.0000 | 2.0972 | 0.6159 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.110kV双喻站 | 80.0000 | 7.1473 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.220kV星寨站重庆合川.220kV星寨站2#,重庆合川.220kV星寨站重庆合川.220kV星寨站1# | 42.9911 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | 94721f3b-2a80-41b0-b9f5-d08d494f2782 | de41b246ed6f44428458ee0274d97e90 | 否 | 42.63 | 0.35
33 |  | 重庆合川.110kV南溪站重庆合川.110kV南溪站3# | 绿 | 56.5817 | 59.01 | 56.5817 | 2025-01-07 19:15:00 | 110kV | 63.0000 | 1.0320 | 1.4000 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.110kV南溪站 | 80.0000 | 23.3800 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.220kV花园站重庆合川.220kV花园站2#,重庆合川.220kV花园站重庆合川.220kV花园站1# | 60.5260 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | DCB58570-3006-4967-B0DE-02472B870E58-92135 | 1645C644B7A4E9E9E0630253040A56DA | 否 | 59.01 | 0.35
34 |  | 重庆合川.110kV南溪站重庆合川.110kV南溪站2# | 绿 | 60.5260 | 61.49 | 60.6320 | 2025-01-07 19:15:00 | 110kV | 63.0000 | 0.8390 | 0.0170 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.110kV南溪站 | 80.0000 | 30.0960 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.220kV花园站重庆合川.220kV花园站1#,重庆合川.220kV花园站重庆合川.220kV花园站2# | 60.5260 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | DCB58570-3006-4967-B0DE-02472B870E58-92135 | A0FD5DA1CB76957DE0530253040AC10D | 否 | 61.49 | 0.35
35 |  | 重庆合川.110kV南溪站重庆合川.110kV南溪站1# | 绿 | 56.7911 | 60.03 | 56.7911 | 2025-01-07 19:15:00 | 110kV | 63.0000 | 1.3700 | 1.8680 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.110kV南溪站 | 80.0000 | 26.1360 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.220kV花园站重庆合川.220kV花园站2#,重庆合川.220kV花园站重庆合川.220kV花园站1# | 60.5260 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | DCB58570-3006-4967-B0DE-02472B870E58-92135 | A0FD5DA1CCA3957DE0530253040AC10D | 否 | 60.03 | 0.35
36 |  | 重庆合川.110kV五尊站重庆合川.110kV五尊站2# | 绿 | 41.6549 | 42.53 | 41.6549 | 2024-12-28 20:15:00 | 110kV | 50.0000 | 0.8341 | 0.0420 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.110kV五尊站 | 80.0000 | 6.8698 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.220kV大石站重庆合川.220kV大石站2#,重庆合川.220kV大石站重庆合川.220kV大石站1# | 64.0819 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | 26fd5d77-1ed9-493f-94ab-ca9ea49424e0 | f80866632c56499f8b0b5a747fe9d741 | 否 | 42.53 | 0.35
37 |  | 重庆合川.110kV五尊站重庆合川.110kV五尊站1# | 绿 | 42.5568 | 42.78 | 42.5568 | 2024-12-28 20:15:00 | 110kV | 50.0000 | 0.1440 | 0.0780 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.110kV五尊站 | 80.0000 | 7.5425 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.220kV大石站重庆合川.220kV大石站1#,重庆合川.220kV大石站重庆合川.220kV大石站2# | 64.0819 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | 26fd5d77-1ed9-493f-94ab-ca9ea49424e0 | ac50c71536534f519c09d1fabe301c17 | 否 | 42.78 | 0.35
38 |  | 重庆合川.110kV东津沱站重庆合川.110kV东津沱站2# | 绿 | 55.6753 | 57.74 | 55.6753 | 2025-01-08 21:15:00 | 110kV | 63.0000 | 0.0000 | 2.0600 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.110kV东津沱站 | 80.0000 | 19.9102 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.220kV花园站重庆合川.220kV花园站1#,重庆合川.220kV花园站重庆合川.220kV花园站2# | 60.5260 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06754 | A0FD5DA1CC25957DE0530253040AC10D | 否 | 57.74 | 0.35
39 |  | 重庆合川.110kV东津沱站重庆合川.110kV东津沱站1# | 绿 | 56.8036 | 56.80 | 56.8036 | 2025-01-08 21:15:00 | 110kV | 63.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.110kV东津沱站 | 80.0000 | 17.3811 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.220kV花园站重庆合川.220kV花园站2#,重庆合川.220kV花园站重庆合川.220kV花园站1# | 60.5260 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06754 | A0FD5DA1CE78957DE0530253040AC10D | 否 | 56.80 | 0.35
40 |  | 重庆合川.110kV上游站重庆合川.110kV上游站3# | 黄 | 32.1833 | 37.14 | 32.1833 | 2025-01-08 21:15:00 | 110kV | 50.0000 | 4.4857 | 0.4710 | 0.00 | 0.28 | 现状态 | 重庆合川.110kV上游站 | 80.0000 | -7.7627 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.220kV星寨站重庆合川.220kV星寨站2#,重庆合川.220kV星寨站重庆合川.220kV星寨站1# | 42.9911 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | 945fcdc93b8a398a5b744d0b9b0174945f33345da3 | B21790D27BF8E871E0530153040A69FA | 否 | 37.14 | 0.35
41 |  | 重庆合川.110kV上游站重庆合川.110kV上游站2# | 绿 | 37.0191 | 43.02 | 37.0191 | 2025-01-08 21:15:00 | 110kV | 50.0000 | 5.8070 | 0.1910 | 0.00 | 0.75 | 现状态 | 重庆合川.110kV上游站 | 80.0000 | 8.1893 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.220kV星寨站重庆合川.220kV星寨站2#,重庆合川.220kV星寨站重庆合川.220kV星寨站1# | 42.9911 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | 945fcdc93b8a398a5b744d0b9b0174945f33345da3 | B2178C62CC7AFD26E0530253040A20DD | 否 | 43.02 | 0.35
42 |  | 重庆合川.110kV三汇站重庆合川.110kV三汇站2# | 绿 | 33.2433 | 44.52 | 33.2433 | 2025-01-08 21:15:00 | 110kV | 50.0000 | 0.0720 | 11.2048 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.110kV三汇站 | 80.0000 | 12.2687 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.220kV星寨站重庆合川.220kV星寨站2#,重庆合川.220kV星寨站重庆合川.220kV星寨站1# | 42.9911 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00019 | A0FD5DA1CBF7957DE0530253040AC10D | 否 | 44.52 | 0.35
43 |  | 重庆合川.110kV三汇站重庆合川.110kV三汇站1# | 绿 | 42.1474 | 43.21 | 42.1474 | 2025-01-08 21:15:00 | 110kV | 50.0000 | 0.8206 | 0.2463 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.110kV三汇站 | 80.0000 | 8.7245 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.220kV星寨站重庆合川.220kV星寨站2#,重庆合川.220kV星寨站重庆合川.220kV星寨站1# | 42.9911 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00019 | A0FD5DA1CCEE957DE0530253040AC10D | 否 | 43.21 | 0.35
44 |  | 重庆合川.35kV龙市站重庆合川.35kV龙市站2# | 绿 | 11.1823 | 14.76 | 11.1823 | 2024-12-29 20:00:00 | 35kV | 16.0000 | 3.3826 | 0.1930 | 0.00 | 0.37 | 现状态 | 重庆合川.35kV龙市站 | 80.0000 | 5.3143 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.110kV高龙站重庆合川.110kV高龙站2#,重庆合川.110kV高龙站重庆合川.110kV高龙站1#,重庆合川.110kV上游站重庆合川.110kV上游站2#,重庆合川.110kV上游站重庆合川.110kV上游站3# | 145.7392 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06808 | A0FD5DA1CD0D957DE0530253040AC10D | 否 | 14.76 | 0.35
45 |  | 重庆合川.35kV龙市站重庆合川.35kV龙市站1# | 绿 | 14.6320 | 18.55 | 14.6320 | 2024-12-29 20:00:00 | 35kV | 20.0000 | 3.4246 | 0.4950 | 0.00 | 0.29 | 现状态 | 重庆合川.35kV龙市站 | 80.0000 | 6.9258 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.110kV高龙站重庆合川.110kV高龙站2#,重庆合川.110kV高龙站重庆合川.110kV高龙站1#,重庆合川.110kV上游站重庆合川.110kV上游站2#,重庆合川.110kV上游站重庆合川.110kV上游站3# | 145.7392 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06808 | A0FD5DA1CA2C957DE0530253040AC10D | 否 | 18.55 | 0.35
46 |  | 重庆合川.35kV骑龙站重庆合川.35kV骑龙站2# | 绿 | 7.9785 | 8.95 | 7.9785 | 2024-12-28 20:15:00 | 35kV | 10.0000 | 0.9732 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.35kV骑龙站 | 80.0000 | 2.5830 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.110kV古楼站重庆合川.110kV古楼站1#,重庆合川.110kV古楼站重庆合川.110kV古楼站2# | 78.7434 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | FD5EEABD-ECCD-49C5-A1EE-F32FABD2F0CF-33782 | A0FD5DA1C91C957DE0530253040AC10D | 否 | 8.95 | 0.35
47 |  | 重庆合川.35kV骑龙站重庆合川.35kV骑龙站1# | 绿 | 8.5781 | 9.54 | 8.5781 | 2024-12-28 20:15:00 | 35kV | 10.0000 | 0.9035 | 0.0580 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.35kV骑龙站 | 80.0000 | 4.1790 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.110kV古楼站重庆合川.110kV古楼站1#,重庆合川.110kV古楼站重庆合川.110kV古楼站2# | 78.7434 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | FD5EEABD-ECCD-49C5-A1EE-F32FABD2F0CF-33782 | A0FD5DA1CBED957DE0530253040AC10D | 否 | 9.54 | 0.35
48 |  | 重庆合川.35kV香龙站重庆合川.35kV香龙站2# | 绿 | 7.4170 | 8.52 | 7.4170 | 2025-01-08 21:15:00 | 35kV | 10.0000 | 1.0999 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.35kV香龙站 | 80.0000 | 1.4030 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.110kV上游站重庆合川.110kV上游站2#,重庆合川.110kV上游站重庆合川.110kV上游站3# | 69.2025 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | 5febbe21-35fc-4682-8f5c-644d921ddc63 | aa8bee1608e64923888edc1ac4b67d7e | 否 | 8.52 | 0.35
49 |  | 重庆合川.35kV香龙站重庆合川.35kV香龙站1# | 绿 | 7.6292 | 8.55 | 7.6292 | 2025-01-08 21:15:00 | 35kV | 10.0000 | 0.8878 | 0.0300 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.35kV香龙站 | 80.0000 | 1.4847 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.110kV上游站重庆合川.110kV上游站2#,重庆合川.110kV上游站重庆合川.110kV上游站3# | 69.2025 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | 5febbe21-35fc-4682-8f5c-644d921ddc63 | 478bd391e1af4bc1b184f23195ebc033 | 否 | 8.55 | 0.35
50 |  | 重庆合川.35kV青春站重庆合川.35kV青春站2# | 绿 | 8.0365 | 8.83 | 8.0365 | 2024-12-29 20:00:00 | 35kV | 10.0000 | 0.7328 | 0.0630 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.35kV青春站 | 80.0000 | 2.2590 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.110kV古楼站1#,重庆合川.110kV古楼站2# | 78.7434 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | 28351F3C-A90F-4FB8-A030-2E682A3111C8-04565 | A0FD5DA1C7A7957DE0530253040AC10D | 否 | 8.83 | 0.35
51 |  | 重庆合川.35kV青春站重庆合川.35kV青春站1# | 绿 | 7.1598 | 8.88 | 7.1598 | 2024-12-28 20:15:00 | 35kV | 10.0000 | 1.7169 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.35kV青春站 | 80.0000 | 2.3795 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.110kV古楼站1#,重庆合川.110kV古楼站2# | 78.7434 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | 28351F3C-A90F-4FB8-A030-2E682A3111C8-04565 | A0FD5DA1CF1C957DE0530253040AC10D | 否 | 8.88 | 0.35
52 |  | 重庆合川.35kV铜溪站重庆合川.35kV铜溪站2# | 绿 | 8.0051 | 8.96 | 8.0051 | 2024-12-28 20:15:00 | 35kV | 10.0000 | 0.9578 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.35kV铜溪站 | 80.0000 | 2.6135 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.110kV古楼站重庆合川.110kV古楼站1#,重庆合川.110kV古楼站重庆合川.110kV古楼站2# | 78.7434 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-07413 | A0FD5DA1C9B4957DE0530253040AC10D | 否 | 8.96 | 0.35
53 |  | 重庆合川.35kV铜溪站重庆合川.35kV铜溪站1# | 绿 | 6.1850 | 7.01 | 6.1850 | 2024-12-29 20:00:00 | 35kV | 8.0000 | 0.5760 | 0.2510 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.35kV铜溪站 | 80.0000 | 1.6611 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.110kV古楼站重庆合川.110kV古楼站1#,重庆合川.110kV古楼站重庆合川.110kV古楼站2# | 78.7434 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-07413 | A0FD5DA1C8B3957DE0530253040AC10D | 否 | 7.01 | 0.35
54 |  | 重庆合川.35kV钱塘站重庆合川.35kV钱塘站2# | 绿 | 13.5551 | 17.80 | 13.5551 | 2024-12-29 20:00:00 | 35kV | 20.0000 | 3.8449 | 0.3980 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.35kV钱塘站 | 80.0000 | 4.8804 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.110kV高龙站重庆合川.110kV高龙站2#,重庆合川.110kV高龙站重庆合川.110kV高龙站1# | 76.5367 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06920 | A0FD5DA1CF29957DE0530253040AC10D | 否 | 17.80 | 0.35
55 |  | 重庆合川.35kV钱塘站重庆合川.35kV钱塘站1# | 绿 | 16.2569 | 17.96 | 16.2569 | 2024-12-29 20:00:00 | 35kV | 20.0000 | 1.2610 | 0.4450 | 0.00 | 0.14 | 现状态 | 重庆合川.35kV钱塘站 | 80.0000 | 5.3279 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.110kV高龙站重庆合川.110kV高龙站2#,重庆合川.110kV高龙站重庆合川.110kV高龙站1# | 76.5367 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06920 | AA4AF4C6EEBC8A67E0530253040ABFCD | 否 | 17.96 | 0.35
56 |  | 重庆合川.35kV钓鱼城站重庆合川.35kV钓鱼城站2# | 绿 | 4.1212 | 4.19 | 4.1212 | 2025-01-07 19:15:00 | 35kV | 5.0000 | 0.0500 | 0.0200 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.35kV钓鱼城站 | 80.0000 | 0.5189 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.110kV合川站重庆合川.110kV合川站2#,重庆合川.110kV合川站重庆合川.110kV合川站1# | 68.3871 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00002 | A0FD5DA1CE56957DE0530253040AC10D | 否 | 4.19 | 0.35
57 |  | 重庆合川.35kV钓鱼城站重庆合川.35kV钓鱼城站1# | 绿 | 4.1317 | 4.54 | 4.1317 | 2025-01-07 19:15:00 | 35kV | 5.0000 | 0.3350 | 0.0750 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.35kV钓鱼城站 | 80.0000 | 1.4703 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.110kV合川站重庆合川.110kV合川站2#,重庆合川.110kV合川站重庆合川.110kV合川站1# | 68.3871 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00002 | A0FD5DA1C861957DE0530253040AC10D | 否 | 4.54 | 0.35
58 |  | 重庆合川.35kV盐河站重庆合川.35kV盐河站2# | 绿 | 8.6793 | 8.68 | 8.6793 | 2025-01-07 19:15:00 | 35kV | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.35kV盐河站 | 80.0000 | 1.8439 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.110kV南溪站重庆合川.110kV南溪站3#,重庆合川.110kV南溪站重庆合川.110kV南溪站2#,重庆合川.110kV南溪站重庆合川.110kV南溪站1# | 173.8987 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06877 | A0FD5DA1CA15957DE0530253040AC10D | 否 | 8.68 | 0.35
59 |  | 重庆合川.35kV盐河站重庆合川.35kV盐河站1# | 绿 | 9.8347 | 9.83 | 9.8347 | 2025-01-07 19:15:00 | 35kV | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.35kV盐河站 | 80.0000 | 4.9800 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.110kV南溪站重庆合川.110kV南溪站3#,重庆合川.110kV南溪站重庆合川.110kV南溪站2#,重庆合川.110kV南溪站重庆合川.110kV南溪站1# | 173.8987 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06877 | A0FD5DA1CBBA957DE0530253040AC10D | 否 | 9.83 | 0.35
60 |  | 重庆合川.35kV狮滩站重庆合川.35kV狮滩站2# | 绿 | 8.4907 | 8.95 | 8.4907 | 2025-01-08 21:15:00 | 35kV | 10.0000 | 0.4236 | 0.0360 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.35kV狮滩站 | 80.0000 | 2.5794 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.110kV上游站重庆合川.110kV上游站2#,重庆合川.110kV上游站重庆合川.110kV上游站3# | 69.2025 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | 2F0A31B8-7DF4-4446-96DE-3B1A162E37CB-38438 | A0FD5DA1CCAA957DE0530253040AC10D | 否 | 8.95 | 0.35
61 |  | 重庆合川.35kV狮滩站重庆合川.35kV狮滩站1# | 绿 | 7.3267 | 9.00 | 7.3267 | 2025-01-08 21:15:00 | 35kV | 10.0000 | 1.3626 | 0.3140 | 0.00 | 0.28 | 现状态 | 重庆合川.35kV狮滩站 | 80.0000 | 2.7230 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.110kV上游站重庆合川.110kV上游站2#,重庆合川.110kV上游站重庆合川.110kV上游站3# | 69.2025 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | 2F0A31B8-7DF4-4446-96DE-3B1A162E37CB-38438 | A0FD5DA1C9B2957DE0530253040AC10D | 否 | 9.00 | 0.35
62 |  | 重庆合川.35kV燕窝站重庆合川.35kV燕窝站2# | 绿 | 8.7443 | 9.09 | 8.7443 | 2024-12-29 20:00:00 | 35kV | 10.0000 | 0.3104 | 0.0400 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.35kV燕窝站 | 80.0000 | 2.9715 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.110kV古楼站重庆合川.110kV古楼站1#,重庆合川.110kV古楼站重庆合川.110kV古楼站2# | 78.7434 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-07652 | A0FD5DA1C9F7957DE0530253040AC10D | 否 | 9.09 | 0.35
63 |  | 重庆合川.35kV燕窝站重庆合川.35kV燕窝站1# | 绿 | 8.5204 | 9.46 | 8.5204 | 2024-12-29 20:00:00 | 35kV | 10.0000 | 0.6916 | 0.2510 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.35kV燕窝站 | 80.0000 | 3.9711 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.110kV古楼站重庆合川.110kV古楼站1#,重庆合川.110kV古楼站重庆合川.110kV古楼站2# | 78.7434 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-07652 | A0FD5DA1CAC6957DE0530253040AC10D | 否 | 9.46 | 0.35
64 |  | 重庆合川.35kV清平站重庆合川.35kV清平站2# | 绿 | 18.2247 | 19.00 | 18.2247 | 2025-01-08 21:15:00 | 35kV | 20.0000 | 0.2500 | 0.5300 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.35kV清平站 | 80.0000 | 8.1555 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.110kV土场站重庆合川.110kV土场站3#,重庆合川.110kV土场站重庆合川.110kV土场站1#,重庆合川.110kV土场站重庆合川.110kV土场站2#,重庆合川.110kV三汇站重庆合川.110kV三汇站1#,重庆合川.110kV三汇站重庆合川.110kV三汇站2# | 114.5222 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00009 | A0FD5DA1CD70957DE0530253040AC10D | 否 | 19.00 | 0.35
65 |  | 重庆合川.35kV清平站重庆合川.35kV清平站1# | 绿 | 19.4916 | 19.67 | 19.4916 | 2024-12-03 18:15:00 | 35kV | 20.0000 | 0.1808 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.35kV清平站 | 80.0000 | 9.9678 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.110kV土场站重庆合川.110kV土场站3#,重庆合川.110kV土场站重庆合川.110kV土场站1#,重庆合川.110kV土场站重庆合川.110kV土场站2#,重庆合川.110kV三汇站重庆合川.110kV三汇站1#,重庆合川.110kV三汇站重庆合川.110kV三汇站2# | 114.5222 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00009 | A0FD5DA1C7A0957DE0530253040AC10D | 否 | 19.67 | 0.35
66 |  | 重庆合川.35kV小沔站重庆合川.35kV小沔站2# | 绿 | 7.7349 | 8.19 | 7.7349 | 2025-01-08 21:15:00 | 35kV | 10.0000 | 0.4561 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.35kV小沔站 | 80.0000 | 0.5186 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.110kV三汇站重庆合川.110kV三汇站1#,重庆合川.110kV三汇站重庆合川.110kV三汇站2#,重庆合川.110kV上游站重庆合川.110kV上游站2#,重庆合川.110kV上游站重庆合川.110kV上游站3# | 111.3499 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00004 | A0FD5DA1C828957DE0530253040AC10D | 否 | 8.19 | 0.35
67 |  | 重庆合川.35kV小沔站重庆合川.35kV小沔站1# | 绿 | 5.5114 | 6.90 | 5.5114 | 2025-01-08 21:15:00 | 35kV | 8.0000 | 1.3258 | 0.0600 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.35kV小沔站 | 80.0000 | 1.3497 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.110kV三汇站重庆合川.110kV三汇站1#,重庆合川.110kV三汇站重庆合川.110kV三汇站2#,重庆合川.110kV上游站重庆合川.110kV上游站2#,重庆合川.110kV上游站重庆合川.110kV上游站3# | 111.3499 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00004 | A0FD5DA1CA49957DE0530253040AC10D | 否 | 6.90 | 0.35
68 |  | 重庆合川.35kV官渡站重庆合川.35kV官渡站2# | 绿 | 7.9735 | 8.89 | 7.9735 | 2024-12-29 20:00:00 | 35kV | 10.0000 | 0.6533 | 0.2630 | 0.00 | 0.17 | 现状态 | 重庆合川.35kV官渡站 | 80.0000 | 2.4150 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.110kV高龙站重庆合川.110kV高龙站2#,重庆合川.110kV高龙站重庆合川.110kV高龙站1# | 76.5367 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | 2F0A31B8-7DF4-4446-96DE-3B1A162E37CB-40609 | A0FD5DA1CC26957DE0530253040AC10D | 否 | 8.89 | 0.35
69 |  | 重庆合川.35kV官渡站重庆合川.35kV官渡站1# | 绿 | 7.6336 | 8.58 | 7.6336 | 2024-12-28 20:15:00 | 35kV | 10.0000 | 0.7562 | 0.1930 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.35kV官渡站 | 80.0000 | 1.5820 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.110kV高龙站2#,重庆合川.110kV高龙站1# | 76.5367 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | 2F0A31B8-7DF4-4446-96DE-3B1A162E37CB-40609 | A0FD5DA1C98D957DE0530253040AC10D | 否 | 8.58 | 0.35
70 |  | 重庆合川.35kV太和站重庆合川.35kV太和站2# | 绿 | 8.4179 | 9.14 | 8.4179 | 2024-12-28 20:15:00 | 35kV | 10.0000 | 0.5080 | 0.2150 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.35kV太和站 | 80.0000 | 3.0967 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.110kV古楼站重庆合川.110kV古楼站1#,重庆合川.110kV古楼站重庆合川.110kV古楼站2# | 78.7434 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | 28351F3C-A90F-4FB8-A030-2E682A3111C8-04478 | A0FD5DA1CBCA957DE0530253040AC10D | 否 | 9.14 | 0.35
71 |  | 重庆合川.35kV太和站重庆合川.35kV太和站1# | 绿 | 16.1614 | 18.22 | 16.1614 | 2024-12-29 20:00:00 | 35kV | 20.0000 | 1.1489 | 0.9130 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.35kV太和站 | 80.0000 | 6.0347 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.110kV古楼站重庆合川.110kV古楼站1#,重庆合川.110kV古楼站重庆合川.110kV古楼站2# | 78.7434 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | 28351F3C-A90F-4FB8-A030-2E682A3111C8-04478 | A0FD5DA1CD3A957DE0530253040AC10D | 否 | 18.22 | 0.35
72 |  | 重庆合川.35kV华川站重庆合川.35kV华川站2# | 绿 | 8.5643 | 8.83 | 8.5643 | 2024-12-03 18:30:00 | 35kV | 10.0000 | 0.2050 | 0.0630 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.35kV华川站 | 80.0000 | 2.2591 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.110kV双喻站重庆合川.110kV双喻站3#,重庆合川.110kV盐井站重庆合川.110kV盐井站2#,重庆合川.110kV盐井站重庆合川.110kV盐井站1#,重庆合川.110kV双喻站重庆合川.110kV双喻站2# | 130.0996 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00006 | A0FD5DA1CDC0957DE0530253040AC10D | 否 | 8.83 | 0.35
73 |  | 重庆合川.35kV华川站重庆合川.35kV华川站1# | 绿 | 9.1870 | 9.22 | 9.1870 | 2024-12-03 18:30:00 | 35kV | 10.0000 | 0.0300 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.35kV华川站 | 80.0000 | 3.3034 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.110kV双喻站重庆合川.110kV双喻站3#,重庆合川.110kV盐井站重庆合川.110kV盐井站2#,重庆合川.110kV盐井站重庆合川.110kV盐井站1#,重庆合川.110kV双喻站重庆合川.110kV双喻站2# | 130.0996 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | C10DF4B1-E081-48B6-9D2B-BD7920E5DF84-00006 | A0FD5DA1CD1C957DE0530253040AC10D | 否 | 9.22 | 0.35
74 |  | 重庆合川.35kV云门站重庆合川.35kV云门站2# | 绿 | 8.1903 | 8.67 | 8.1903 | 2024-12-28 20:15:00 | 35kV | 10.0000 | 0.3091 | 0.1680 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.35kV云门站 | 80.0000 | 1.8115 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.110kV高龙站重庆合川.110kV高龙站2#,重庆合川.110kV高龙站重庆合川.110kV高龙站1# | 76.5367 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06858 | A0FD5DA1CE07957DE0530253040AC10D | 否 | 8.67 | 0.35
75 |  | 重庆合川.35kV云门站重庆合川.35kV云门站1# | 绿 | 8.0594 | 9.11 | 8.0594 | 2024-12-29 20:00:00 | 35kV | 10.0000 | 0.8309 | 0.2220 | 0.00 | 0.00 | 现状态 | 重庆合川.35kV云门站 | 80.0000 | 3.0191 | 0.9500 | 0.9500 | 重庆合川.110kV高龙站重庆合川.110kV高龙站2#,重庆合川.110kV高龙站重庆合川.110kV高龙站1# | 76.5367 | 国网重庆市电力公司 |  | 国网重庆合川供电公司 | DC6457AB-0BCE-47A7-93D0-12481D6F7C9D-06858 | A0FD5DA1C949957DE0530253040AC10D | 否 | 9.11 | 0.35