渝（合）环准〔2023〕010号

重庆中骥康环保科技有限公司：

你单位报送的“合川双槐污泥综合利用（耦合发电）项目”（项目编码：2012-500117-04-01-561027）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500105MA5U5P5431）编制的项目环境影响报告书（以下简称“报告书”）结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：该项目属新建性质，选址于重庆市合川区双槐镇循环经济产业片区，占地面积53359平方米。拟建项目主体工程包括污水处理厂和污泥热干化车间，其中污水处理厂建设处理规模为1500立方米/天，其中接纳双槐镇循环经济产业片区企业污水500立方米/天，剩余规模服务于拟建项目污泥干化污水处理。污泥干化车间污泥干化规模为1200吨/天，采用圆盘式污泥热干化工艺，污泥主要来源于渝北区、江北区、北碚区、合川区、铜梁区、璧山区、大足区、涪陵区、长寿区、潼南区等北部近郊区县城镇污水处理厂，接收的污泥需满足《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB24188-2009）要求，不接收外来工业污水处理厂污泥或经鉴别属于危险废物的污泥。干化后的污泥需转运至国家电投集团重庆合川发电有限公司双槐电厂掺烧处置。拟建项目配套建设蒸汽与冷凝水回用系统、循环冷却水系统、湿污泥接收及储运系统、干污泥储存输送系统、综合楼、中控室、污水处理厂综合设备间、废气处理系统等公辅、储运、环保工程。

拟建项目总投资45000万元，其中环保投资1575万元，环保投资占总投资的3.50%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）水污染防治措施。拟建项目污水处理厂主要接收拟建项目废水（车辆冲洗废水、地面清洁废水、废气处理系统排污水、污泥干化车间湿污泥渗滤液及冷凝废水、生活污水），以及合川区双槐镇循环经济产业片区入驻企业废水，片区入驻企业废水（不涉及重金属、剧毒物质和持久性有机污染物等）进水水质需满足污水处理厂接管要求。污水处理厂处理工艺为“粗格栅+细格栅及旋流沉砂+调节池（带冷却降温）+絮凝气浮（DAF）+上流式厌氧污泥床（UASB）+A/O生物接触氧化+生物滤池（BAF）+生物膜法（MBR）+臭氧固相催化氧化+絮凝沉淀”，废水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后排放。

（二）大气污染防治措施。拟建项目湿污泥储运系统产生的废气、污泥干化车间废气、干污泥储运系统废气密闭负压抽风收集，经“水洗+生物滤池”处理，颗粒物达重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016），氨、硫化氢、臭气浓度达《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）后，通过40米高排气筒排放。污水处理厂产臭单元密闭，废气负压抽风收集后经“水洗+生物滤池”处理，氨、硫化氢、臭气浓度达《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）后，通过15米高排气筒排放。干化车间内冷凝工序产生的臭气经旋风除尘器除尘后接入合川双槐电厂燃煤锅炉燃烧处理。污泥干化车间（含污泥卸料大厅）、污水处理厂污水处理区、污泥处理区等产臭构筑物边界外设置100米环境防护距离，环境防护距离内无居民区、学校、医院、行政办公和科研等环境保护目标，今后也不得规划建设上述环境保护目标。

（三）噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备，合理布局，并采取减振、隔声、消声等降噪措施后，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。

（四）固体废物处置措施。污水处理产生的浮油、设备检修废油、废油桶等危险废物应分类收集，并按规定交有危险废物处理资质的单位处置，危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。污水处理栅渣交环卫部门收运处置，污水处理污泥进入污泥干化车间处置，废包装物定期交物资回收单位；生活垃圾交环卫部门处置。

（五）地下水和土壤污染防治措施。生产废水管网采取可视化设计；采取分区防渗措施，污水处理厂污水处理构筑物区、危险废物暂存间、厂内污水管沟、厂外排污管沟等设为重点防渗区，防渗层的防渗性能不低于6米厚渗透系数为1.0×10-7厘米/秒的黏土层的防渗性能；涉及危险废物贮存的区域应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；设置3口地下水监控井，建立地下水跟踪监测管理体系，发现问题及时采取措施。采取废气治理、分区防渗、土壤跟踪监测等措施，防止对地下水和土壤造成不利影响。

（六）环境风险防范措施。严格落实报告书中提出的各项风险防范措施。主要包括：拟建项目工程设计、建设和管理应严格执行国家相关安全规范和要求；按要求设置有毒有害、可燃气体报警装置；污泥干化车间生物滤池安装自动控制及监测装置；湿污泥接收及储运系统设置收集沟和收集池，湿污泥仓架空设置；设置1座容积900立方米的事故池（兼初期雨水池），雨水管设置雨污切换阀；编制突发环境事件应急预案并定期演练等。

（七）严格执行排污总量控制。排入环境的污染物总量控制指标：化学需氧量27.375吨/年、氨氮2.738吨/年；颗粒物有组织排放4.752吨/年。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满后5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、重庆合川发电有限公司双槐电厂污泥掺烧项目建成投产前，拟建项目污泥干化车间不可投入运行。若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目的日常监督管理由重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队依法实施。

重庆市合川区生态环境局

2023年4月3日

抄送：重庆市合川区双槐镇人民政府、重庆市合川区规划和自然资源局、重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队，重庆环科源博达环保科技有限公司。