渝（合）环准〔2024〕001号

重庆水务环境控股集团有限公司：

你单位报送的“合川污水处理厂三期扩建工程”（项目编码：2020-500117-46-01-133716）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆隆湖工程设计咨询有限公司（统一社会信用代码：91500112305000327G）编制的项目环境影响报告表（以下简称“报告表”）结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：该项目属扩建性质，位于重庆市合川区南津街街道办事处白塔村6社菜坝。扩建工程设计日处理规模为6万立方米，采用“预处理+二级生物处理（改良型A2O 生化池）+高效沉淀+次氯酸钠消毒”工艺。新建粗格栅及提升泵房、细格栅及沉砂池、改良型 A2O 生物池、二沉池、污泥泵房、高效沉淀池、接触消毒池、鼓风机房及配电间、加氯间、污泥浓缩池、污泥脱水车间等。服务范围及对象为合阳片区、大学城片区、花滩片区、小安溪片区、南屏片区、东渡片区、南溪居住区片区、沙溪片区，其中南溪片区内南溪工业园内产生的生产废水和职工生活污水由南溪工业污水厂处理，仅居住区生活污水进入合川污水厂处理。项目总投资39012万元。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）水污染防治措施。厂区内实行雨污分流，加强污水处理设施运维管理。本项目工作人员产生的生活污水、污泥脱水滤液等废水与服务范围内收集的生活污水一并排入污水处理厂处理，污水处理厂设计处理规模60000m3/d，污水经过处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。规范化设置排污口，安装在线监测系统。

（二）大气污染防治措施。运营期主要大气污染物为各污水处理单元和污泥处理区产生的恶臭气体（主要污染因子NH3、H2S、臭气浓度）。对本期工程设置两套生物滤池除臭系统：①粗格栅+提升泵房布置于厂区西区，加盖密闭后对其产生的臭气进行收集后引入西区生物除臭设施进行处理后排放；②细格栅+沉砂池、A2O生物池厌氧和缺氧段、污泥处理单元布置于厂区东区，对细格栅+沉砂池、A2O生物池厌氧和缺氧段、污泥浓缩池加盖密闭，脱水间进出口设置门帘并对脱水间废气设置微负压收集，对上述构建筑物产生的臭气进行收集后引入东区生物除臭设施处理后排放。无组织排放的NH3、H2S、臭气浓度需满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准。

本项目的环境防护距离为以产臭单元向外扩展100米而形成的包络圈，合川污水处理厂整个工程环境防护距离为现有工程（一期+二期）厂界外扩展200米的边界线与本期工程（三期）提出的环境防护距离包络线相交后所形成的包络圈。环境防护距离范围内不得规划建设居住区、学校、医院等环境敏感目标。

（三）噪声污染防治措施。项目通过合理布局，选用低噪声设备，并采取减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（四）固体废物处置措施。化验废液、废试剂瓶、废机油、废油桶、废含油棉纱及手套等危险废物应分类收集，并按规定交有危险废物处理资质的单位处置，危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。污泥作为一般工业固废交有处置资格的单位处置；废滤料交由厂家回收；栅渣、生活垃圾交环卫部门统一处置。

（五）地下水和土壤污染防治措施。严格按照报告表的要求落实分区防渗措施，设置地下水监控井，建立地下水环境监测管理体系，防止对地下水和土壤造成不利影响。

（六）环境风险防范措施。严格落实报告表中提出的各项风险防范措施。

（七）严格执行排污总量控制。本项目排入环境的污染物总量控制指标：化学需氧量1095吨/年、氨氮109.5吨/年。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满后5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目的日常监督管理由重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队依法实施。

重庆市合川区生态环境局

2024年1月2日

抄送：重庆市合川区规划和自然资源局、重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队，重庆隆湖工程设计咨询有限公司。