渝（合）环准〔2024〕010号

重庆创意博纳工艺标识有限公司：

你单位报送的“外饰件喷涂生产线扩建项目”（项目编码：2303-500117-04-01-629410）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆后科环保有限责任公司（统一社会信用代码：91500103MA5U6UF380）编制的项目环境影响报告表（以下简称“报告表”）结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：该项目属于改扩建性质，位于重庆市合川区土场镇前照路15号1幢（天顶组团C区）。本项目拟建一个喷涂车间，内设1条油性漆喷涂线和1条水性漆喷涂线，对厂内的汽车摩托车外饰件及标牌注塑件进行喷涂加工，建成后预计喷涂加工汽车摩托车外饰件及标牌塑料零部件450万件/年（其中230万件进行油性漆喷涂加工，总喷涂面积约3.5万m2；220万件进行水性漆喷涂加工，总喷涂面积约2.6万m2），全厂产品总量保持600万套/年不变。项目总投资1000万元，其中环保投资150万元，占总投资的15%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）水污染防治措施。新建1座生产废水处理设施，采用“混凝+气浮+化学氧化+沉淀”工艺，设计处理能力为15m3/d，水帘柜废水、洗枪废水和喷淋塔废水经生产废水处理设施处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）），然后经市政污水管网排入银翔新城污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。生活污水依托厂区现有生化池处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）），然后经市政污水管网排入银翔新城污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

（二）大气污染防治措施。① 1#油性漆喷涂线中1~2#油性漆喷房喷涂废气经水帘柜处理后同调漆/油漆储存室废气、模盖清洗废气一起引至“1#水喷淋塔”进行预处理；3~4#油性漆喷房喷涂废气经水帘柜处理后同烘道烘干废气引至“2#水喷淋塔” 进行预处理；② 2#水性漆喷涂线中1~2#水性漆喷房喷涂废气经水帘柜处理后同烘道烘干废气、烘箱烘干废气一起引至“3#水喷淋塔”进行预处理。上述预处理后的废气同危废贮存库废气合并引至废气集中处理系统“干式过滤器+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置”处理后，通过1根15米高的排气筒排放，满足《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。厂界无组织排放执行《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

（三）噪声污染防治措施。项目通过合理布局，选用低噪声设备，并采取减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）固体废物处置措施。废棉纱手套、废漆料桶、废漆料、废稀释剂、废工具、废活性炭、废过滤棉、漆渣、废催化剂、废机油、废油桶、空压机含油废液等危险废物应分类收集，并按规定交有危险废物处理资质的单位处置，危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。废无尘布和废包装材料外售物资回收单位；生活垃圾交环卫部门统一处置。

（五）地下水和土壤污染防治措施。厂区内采取分区防渗措施，调漆/油漆储存室、喷涂区、废气处理装置区等区域为重点防渗区，车间内其他地面为一般防渗区，严格按照报告表的要求落实分区防渗措施，防止对地下水和土壤造成不利影响。加强废气处理设施维护，降低大气沉降对土壤环境的污染。

（六）环境风险防范措施。严格落实报告表中提出的各项风险防范措施。

（七）严格执行排污总量控制。本项目建成后全厂排入环境的污染物总量控制指标：化学需氧量0.609吨/年、氨氮0.061吨/年；颗粒物1.221吨/年、非甲烷总烃1.039吨/年。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满后5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目的日常监督管理由重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队依法实施。

重庆市合川区生态环境局

2024年2月7日

抄送：重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队，重庆后科环保有限责任公司。